## Lisez-moi
Calculateur d'indicateurs d'alarmes
alarm-rationalization-field-guide · outil libre sous licence CC BY 4.0 · Julien Sisavath (juliensisavath.com)
À quoi sert ce classeur : mesurer la charge d'alarmes d'un poste opérateur à partir d'un export de journal d'alarmes, et la comparer aux valeurs de référence publiées pour ISA-18.2 / IEC 62682 et EEMUA 191. En 15 minutes, vous savez si votre système d'alarmes aide vos opérateurs ou s'il les noie.
Mode d'emploi
1. Exportez le journal d'alarmes de votre supervision (SCADA, GTC, IHM d'automate) sur 1 à 4 semaines d'exploitation normale.
2. Mettez-le au format « une ligne par alarme » : horodatage d'activation, horodatage de retour (vide si l'alarme est encore active), tag, description, priorité, zone. Voir methodology/02-collecte-journal.md si votre export sépare activation, acquittement et retour.
3. Onglet Journal : effacez les données d'exemple dans les colonnes A à F uniquement, puis collez les vôtres à partir de la ligne 2. Ne modifiez pas les colonnes G à U (calculées).
4. Vérifiez que les dates sont reconnues comme des dates (alignées à droite). Format conseillé : AAAA-MM-JJ hh:mm:ss.
5. Onglet Paramètres : indiquez le nombre de postes opérateur et vos libellés de priorité. La période est déduite du journal si vous laissez les dates vides.
6. Lisez les onglets Indicateurs, Top 10 et Pires périodes. Les colonnes « Cible » et « Limite » de l'onglet Indicateurs sont modifiables.
Code couleur
Texte bleu sur fond jaune clair : cellules à saisir ou à ajuster. Texte noir : formules. Texte vert : valeurs reprises d'un autre onglet.
Définitions utilisées
Avalanche : fenêtre fixe de 10 minutes contenant plus de 10 alarmes (seuil réglable). Les fenêtres sont alignées sur le début de la période. C'est une approximation : les normes décrivent une avalanche par un début et une fin, ce qui donne des résultats proches mais pas identiques.
Alarme intermittente (chattering) : au moins 3 activations du même tag en 60 secondes (réglable).
Alarme fugitive (fleeting) : alarme revenue à la normale en moins de 5 secondes (réglable), trop vite pour qu'un opérateur agisse.
Alarme figée (stale) : alarme restée active plus de 24 heures (réglable).
Top 10 : les dix tags qui génèrent le plus d'activations sur la période.
Limites à connaître
Capacité préparée : 10 000 alarmes. Au-delà, sélectionnez la ligne 10 001 (colonnes G à U) et recopiez-la vers le bas.
Plusieurs postes opérateur : les moyennes sont divisées par le nombre de postes, en supposant une charge égale. Pour une analyse fine, faites un fichier par poste.
Le journal doit contenir uniquement les alarmes annoncées à l'opérateur, pas les événements, messages d'information ou changements d'état.
Les cibles proposées sont des valeurs de référence indicatives, largement publiées. Les seuils « Limite » marqués d'un astérisque sont un choix de l'auteur. La philosophie d'alarme de votre site fixe vos propres cibles. IEC 62682, ISA-18.2 et EEMUA 191 sont des documents payants : référez-vous à l'édition officielle.
Cet outil mesure, il ne rationalise pas. Les chiffres disent où regarder ; la rationalisation (cause, conséquence, action opérateur, délai de réponse, priorité) se fait alarme par alarme avec l'exploitation. Voir methodology/04-rationalisation.md.
Données d'exemple
Le journal pré-chargé est entièrement fictif : 7 jours d'alarmes d'une laiterie imaginaire, LactoDémo SA. Aucune donnée réelle. L'analyse commentée se trouve dans examples/analyse-site-fictif.md.

## Indicateurs
Indicateurs de performance du système d'alarmes
Période analysée : du 2026-03-02 00:00 au 2026-03-09 00:00 (7.0 jours), 1 poste(s) opérateur
Indicateur | Valeur | Cible | Limite | Statut | Référence et lecture
Alarmes annoncées sur la période | 1336 |  |  |  | Activations dans la période. Base de tous les ratios.
Tags distincts ayant alarmé | 33 |  |  |  | Nombre de points différents.
Moyenne d'alarmes par jour et par poste | 190.8571 | 150 | 300 | À surveiller | ISA-18.2 : env. 150/jour très probablement acceptable, env. 300/jour maximum gérable.
Moyenne d'alarmes par heure et par poste | 7.9524 | 6 | 12 | À surveiller | ISA-18.2 : env. 6/h acceptable, env. 12/h maximum gérable.
Moyenne d'alarmes par 10 minutes et par poste | 1.3254 | 1 | 2 | À surveiller | ISA-18.2 et EEMUA 191 : env. 1 alarme par 10 min en régime établi.
Maximum d'alarmes dans une fenêtre de 10 minutes | 44 | 10 | 10 | Hors cible | ISA-18.2 : 10 ou moins. Au-delà, l'opérateur ne peut plus traiter chaque alarme. Voir onglet Pires périodes.
Part des fenêtres de 10 min en avalanche | 1.19% | 1% | 1% | Hors cible | ISA-18.2 : moins de 1 % du temps en avalanche (approximation par fenêtres fixes).
Part des heures avec plus de 30 alarmes | 1.19% | 1% | 1% | Hors cible | ISA-18.2 : moins de 1 % des heures.
Part des activations dues au top 10 | 87.05% | 5% | 5% | Hors cible | ISA-18.2 : 1 à 5 % au maximum, avec plan d'action. Sur un petit système (moins d'une centaine de tags), ce ratio reste élevé par construction : regardez surtout le volume du top 10.
Tags intermittents (chattering) | 6 | 0 | 0 | Hors cible | Cible : aucun, plan d'action pour chacun. Correction typique : bande morte ou temporisation.
Tags fugitifs (fleeting) | 7 | 0 | 0 | Hors cible | Cible : aucun. Retour en moins de 5 s, impossible d'agir.
Tags figés (actifs plus de 24 h) | 2 | 0 | 4 | À surveiller | ISA-18.2 : moins de 5 par jour, avec plan d'action pour chacun. Cible 0 = choix de l'auteur*.
Part des alarmes en priorité haute | 35.93% | 5% | 10% | Hors cible | Répartition de référence env. 80 % basse / 15 % moyenne / 5 % haute. Limite = choix de l'auteur*.
Part des alarmes en priorité moyenne | 28.22% | 15% | 25% | Hors cible | Idem. Limite = choix de l'auteur*.
Part des alarmes en priorité basse | 35.85% | 80% | 70% | Hors cible | Idem, ici c'est un minimum. Limite = choix de l'auteur*.
Activations d'alarmes intermittentes | 416 |  |  |  | Information : volume généré par les répétitions rapprochées.
Alarmes encore actives en fin de période | 1 |  |  |  | Information : alarmes permanentes à l'écran à la fin de l'export.
Valeurs de référence indicatives, telles que publiées pour ISA-18.2 / IEC 62682 et EEMUA 191. * Seuils intermédiaires choisis par l'auteur, à remplacer par ceux de la philosophie d'alarme du site. Les cellules Cible et Limite sont modifiables.
Alarmes par jour (par poste)
Jour | Alarmes | Statut
2026-03-02 | 213 | À surveiller
2026-03-03 | 187 | À surveiller
2026-03-04 | 260 | À surveiller
2026-03-05 | 173 | À surveiller
2026-03-06 | 188 | À surveiller
2026-03-07 | 250 | À surveiller
2026-03-08 | 65 | Conforme

## Top 10
Top 10 des alarmes les plus fréquentes
Les dix tags qui génèrent le plus d'activations sur la période. C'est presque toujours ici que se trouve le gain le plus rapide.
Rang | Tag | Description | Priorité | Zone | Occurrences | % du total | % cumulé | Intermittente | Fugitive | Figée | Piste de traitement (saisie libre) | clé
1 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 431 | 32.26% | 32.26% | Oui | Oui | Non |  | 431
2 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 178 | 13.32% | 45.58% | Oui | Oui | Non |  | 178
3 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 162 | 12.13% | 57.71% | Non | Non | Non |  | 162
4 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 92 | 6.886% | 64.6% | Non | Non | Non |  | 92
5 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 73 | 5.464% | 70.06% | Non | Non | Non |  | 73
6 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 55 | 4.117% | 74.18% | Oui | Oui | Non |  | 55
7 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 54 | 4.042% | 78.22% | Non | Non | Non |  | 54
8 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 52 | 3.892% | 82.11% | Non | Non | Non |  | 52
9 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 39 | 2.919% | 85.03% | Non | Non | Non |  | 39
10 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 27 | 2.021% | 87.05% | Non | Non | Non |  | 27
Total top 10 |  |  |  |  | 1163 | 87.05%
Lecture : « Oui » en Intermittente ou Fugitive pointe d'abord vers un réglage (bande morte, temporisation). « Oui » en Figée pointe vers un capteur défaillant ou une alarme qui n'en est pas une. Une alarme sans action opérateur possible n'est pas une alarme : c'est un événement.

## Pires périodes
Les 15 fenêtres de 10 minutes les plus chargées
Une avalanche se lit à partir de sa première alarme : c'est souvent l'événement déclencheur (perte d'utilité, arrêt, coupure). Journal trié par date requis pour cette colonne.
Rang | Début de fenêtre | Fin de fenêtre | Alarmes | Avalanche | Première alarme de la fenêtre | Description | clé
1 | 2026-03-04 10:50 | 46085.4583 | 44 | Oui | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | 44.0001
2 | 2026-03-07 06:00 | 46088.2569 | 35 | Oui | ELEC_RES_DEF | Alimentation réseau - défaut phase | 35.0001
3 | 2026-03-04 10:40 | 46085.4514 | 16 | Oui | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | 16
4 | 2026-03-03 14:00 | 46084.5903 | 13 | Oui | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | 13
5 | 2026-03-02 03:10 | 46083.1389 | 13 | Oui | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | 13
6 | 2026-03-07 19:40 | 46088.8264 | 12 | Oui | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | 12.0001
7 | 2026-03-06 13:40 | 46087.5764 | 12 | Oui | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | 12.0001
8 | 2026-03-04 11:30 | 46085.4861 | 12 | Oui | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | 12.0001
9 | 2026-03-07 08:40 | 46088.3681 | 11 | Oui | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | 11.0001
10 | 2026-03-03 12:50 | 46084.5417 | 11 | Oui | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | 11
11 | 2026-03-03 11:00 | 46084.4653 | 11 | Oui | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | 11
12 | 2026-03-03 09:20 | 46084.3958 | 11 | Oui | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | 11
13 | 2026-03-07 15:30 | 46088.6528 | 10 | Non | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | 10.0001
14 | 2026-03-07 10:00 | 46088.4236 | 10 | Non | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | 10.0001
15 | 2026-03-06 15:40 | 46087.6597 | 10 | Non | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | 10.0001
Formulas:
Début de fenêtre = IF([clé]="","",Debut+INDEX(Journal!$H:$H,MATCH([clé],Journal!$T:$T,0))/144)

## Journal
horodatage_activation | horodatage_retour | tag | description | priorite | zone | dans_periode | fenetre_10min | fenetre_heure | duree_s | intermittente | fugitive | figee | nb_dans_fenetre_10min | nb_dans_heure | cle_occurrences_tag | tag_intermittent | tag_fige | tag_fugitif | cle_fenetre | active_fin_periode
2026-03-02 01:57 | 2026-03-02 01:57 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 431 |  |  |  | 4 | 0
2026-03-02 01:57 | 2026-03-02 01:57 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 01:57 | 2026-03-02 01:57 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
2026-03-02 01:57 | 2026-03-02 01:57 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 02:07 | 2026-03-02 02:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 12 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |  |  |  |  | 4 | 0
2026-03-02 02:07 | 2026-03-02 02:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 12 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 02:08 | 2026-03-02 02:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 12 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 02:08 | 2026-03-02 02:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 12 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 02:31 | 2026-03-02 02:31 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 15 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3 | 0
2026-03-02 02:31 | 2026-03-02 02:31 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 15 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 02:31 | 2026-03-02 02:32 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 02:42 | 2026-03-02 03:53 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 16 | 2 | 4268 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 03:12 | 2026-03-02 03:12 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 20 |  |  |  | 1 | 13 | 0
2026-03-02 03:12 | 2026-03-02 03:12 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 19 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 03:12 | 2026-03-02 03:12 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 19 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 03:12 | 2026-03-02 03:13 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 19 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 03:13 |  | TK03_LSH | Tank lait cru 3 - niveau très haut | Haute | Réception | 1 | 19 | 3 |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
2026-03-02 03:13 | 2026-03-02 03:13 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 19 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 03:13 | 2026-03-02 03:13 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 03:13 | 2026-03-02 03:14 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 19 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 03:13 | 2026-03-02 03:14 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 19 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 03:19 | 2026-03-02 03:19 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 19 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 03:19 | 2026-03-02 03:19 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 03:19 | 2026-03-02 03:20 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 19 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 03:20 | 2026-03-02 03:20 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 03:43 | 2026-03-02 03:43 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 22 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | [5 empty] | 7 | 0
2026-03-02 03:43 | 2026-03-02 03:43 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 22 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 03:43 | 2026-03-02 03:43 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 22 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 03:43 | 2026-03-02 03:43 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 03:43 | 2026-03-02 03:44 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 03:44 | 2026-03-02 03:44 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 22 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 03:44 | 2026-03-02 03:44 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 22 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 04:11 | 2026-03-02 04:11 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |  |  |  |  | 5 | 0
2026-03-02 04:11 | 2026-03-02 04:11 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 25 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 04:11 | 2026-03-02 04:11 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 25 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 04:11 | 2026-03-02 04:11 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 04:12 | 2026-03-02 04:12 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 25 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 04:51 | 2026-03-02 04:53 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 29 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 39 |  |  |  | 5 | 0
2026-03-02 04:51 | 2026-03-02 04:52 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 29 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 |  |  |  |  | 0
2026-03-02 04:53 | 2026-03-02 04:53 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  | 55 |  |  | 1 |  | 0
2026-03-02 04:54 | 2026-03-02 04:54 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-02 04:55 | 2026-03-02 04:57 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 29 | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 05:03 | 2026-03-02 06:38 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 30 | 5 | 5709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 05:17 | 2026-03-02 05:20 | TK01_LSH | Tank lait cru 1 - niveau très haut | Haute | Réception | 1 | 31 | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 05:43 | 2026-03-02 05:46 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 34 | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 52 |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 05:51 | 2026-03-02 05:52 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 35 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 73 |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 06:03 | 2026-03-02 06:03 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 36 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 178 |  |  |  | 7 | 0
2026-03-02 06:03 | 2026-03-02 06:04 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 36 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 06:04 | 2026-03-02 06:04 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 36 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
2026-03-02 06:04 | 2026-03-02 06:04 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 36 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 06:04 | 2026-03-02 06:04 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 36 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 06:05 | 2026-03-02 06:05 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 36 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 06:06 | 2026-03-02 06:08 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 36 | 6 | 105 | 0 | 0 | 0 |  |  | 162 |  |  |  |  | 0
2026-03-02 06:16 | 2026-03-02 06:19 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 37 | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 06:16 | 2026-03-02 06:22 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 37 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92 |  |  |  |  | 0
2026-03-02 06:22 | 2026-03-02 06:24 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 38 | 6 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 06:24 | 2026-03-02 06:38 | REC_PMP01_DEF | Réception - défaut pompe de dépotage | Moyenne | Réception | 1 | 38 | 6 | 844 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0
2026-03-02 06:32 | 2026-03-02 06:45 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 39 | 6 | 786 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4 | 0
2026-03-02 06:39 | 2026-03-02 06:39 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 39 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 06:39 | 2026-03-02 06:40 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 39 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 06:40 | 2026-03-02 06:40 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 39 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 06:40 | 2026-03-02 06:40 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 | 0
2026-03-02 06:48 | 2026-03-02 06:51 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 40 | 6 | 178 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 06:54 | 2026-03-02 06:56 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 41 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3 | 0
2026-03-02 06:55 | 2026-03-02 07:09 | FR01_TT01_H | Chambre froide 1 - température haute | Haute | Froid | 1 | 41 | 6 | 828 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
2026-03-02 06:55 | 2026-03-02 06:58 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 41 | 6 | 146 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 07:25 | 2026-03-02 07:36 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 44 | 7 | 651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 07:50 | 2026-03-02 07:56 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 46 | 7 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 27 |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 07:50 | 2026-03-02 07:56 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 47 | 7 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 07:54 | 2026-03-02 07:56 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 47 | 7 | 171 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 08:05 | 2026-03-02 08:14 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 48 | 8 | 513 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |  |  |  |  | 2 | 0
2026-03-02 08:07 | 2026-03-02 08:14 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 48 | 8 | 419 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 08:14 | 2026-03-02 08:14 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 49 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 5 | 0
2026-03-02 08:19 | 2026-03-02 08:19 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 49 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 08:19 | 2026-03-02 08:19 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 49 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 08:20 | 2026-03-02 08:20 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 49 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 08:20 | 2026-03-02 08:20 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 49 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 08:20 | 2026-03-02 08:20 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 50 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 | 0
2026-03-02 08:20 | 2026-03-02 08:20 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 50 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
2026-03-02 08:21 | 2026-03-02 08:21 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 50 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-02 08:21 | 2026-03-02 08:21 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 50 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-02 08:25 | 2026-03-02 08:26 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 50 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 08:25 | 2026-03-02 08:35 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 50 | 8 | 574 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54 |  |  |  |  | 0
2026-03-02 08:26 | 2026-03-02 08:37 | STEP_LT01_H | STEP - niveau bassin tampon haut | Moyenne | STEP | 1 | 50 | 8 | 679 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0
2026-03-02 08:38 | 2026-03-02 08:51 | FR01_TT01_H | Chambre froide 1 - température haute | Haute | Froid | 1 | 51 | 8 | 751 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 08:43 | 2026-03-02 08:58 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 52 | 8 | 884 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 08:44 | 2026-03-02 08:47 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 52 | 8 | 179 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 08:55 | 2026-03-02 08:56 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 53 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 09:02 | 2026-03-02 09:07 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 54 | 9 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 09:10 | 2026-03-02 09:22 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 55 | 9 | 713 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 09:22 | 2026-03-02 09:35 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 56 | 9 | 795 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3 | 0
2026-03-02 09:23 | 2026-03-02 09:31 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 56 | 9 | 515 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 09:27 | 2026-03-02 09:34 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 56 | 9 | 395 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 09:36 | 2026-03-02 09:39 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 57 | 9 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 09:44 | 2026-03-02 09:45 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 58 | 9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 09:49 | 2026-03-02 09:52 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 58 | 9 | 196 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 09:51 | 2026-03-02 09:56 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 59 | 9 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 09:59 | 2026-03-02 10:00 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 59 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 10:06 | 2026-03-02 10:07 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 60 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |  |  |  |  | 3 | 0
2026-03-02 10:06 | 2026-03-02 10:13 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 60 | 10 | 395 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 10:07 | 2026-03-02 10:18 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 60 | 10 | 636 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 10:18 | 2026-03-02 10:24 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 61 | 10 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 10:18 | 2026-03-02 10:30 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 61 | 10 | 734 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 10:29 | 2026-03-02 10:57 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 62 | 10 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 10:34 | 2026-03-02 10:46 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 63 | 10 | 713 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4 | 0
2026-03-02 10:39 | 2026-03-02 11:01 | STEP_LT01_H | STEP - niveau bassin tampon haut | Moyenne | STEP | 1 | 63 | 10 | 1308 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 10:40 | 2026-03-02 10:40 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 63 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 10:40 | 2026-03-02 10:40 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 63 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 10:40 | 2026-03-02 10:40 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 64 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 |  |  | 8 | 0
2026-03-02 10:41 | 2026-03-02 10:41 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 64 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 10:41 | 2026-03-02 10:41 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 64 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 10:41 | 2026-03-02 10:41 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 64 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 10:41 | 2026-03-02 10:42 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 64 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 10:41 | 2026-03-02 10:45 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 64 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 10:42 | 2026-03-02 10:42 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 64 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 10:42 | 2026-03-02 10:42 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 64 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 10:52 | 2026-03-02 11:01 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 65 | 10 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 11:19 | 2026-03-02 11:21 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 67 | 11 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 11:33 | 2026-03-02 11:37 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 69 | 11 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 11:40 | 2026-03-02 11:49 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 69 | 11 | 587 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 11:51 | 2026-03-02 11:52 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 71 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 12:06 | 2026-03-02 12:12 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 72 | 12 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 0
2026-03-02 12:07 | 2026-03-02 12:16 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 72 | 12 | 535 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 12:31 | 2026-03-02 12:34 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 75 | 12 | 169 | 0 | 0 | 0 | 10 | [5 empty] | 10 | 0
2026-03-02 12:33 | 2026-03-02 12:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 75 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 12:34 | 2026-03-02 12:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 75 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 12:34 | 2026-03-02 12:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 75 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 12:34 | 2026-03-02 12:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 75 | 12 | 25 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 12:34 | 2026-03-02 12:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 75 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 12:34 | 2026-03-02 12:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 75 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 12:34 | 2026-03-02 12:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 75 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 12:35 | 2026-03-02 12:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 75 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 12:35 | 2026-03-02 12:51 | FR01_TT01_H | Chambre froide 1 - température haute | Haute | Froid | 1 | 75 | 12 | 978 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 12:47 | 2026-03-02 12:58 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 76 | 12 | 670 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 12:49 | 2026-03-02 12:53 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 76 | 12 | 213 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 12:57 | 2026-03-02 13:04 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 77 | 12 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 13:09 | 2026-03-02 13:31 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 78 | 13 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 13:14 | 2026-03-02 13:17 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 79 | 13 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 13:25 | 2026-03-02 13:26 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 80 | 13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | [5 empty] | 7 | 0
2026-03-02 13:25 | 2026-03-02 13:29 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 80 | 13 | 256 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 13:26 | 2026-03-02 13:26 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 80 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-02 13:26 | 2026-03-02 13:32 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 80 | 13 | 372 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 13:27 | 2026-03-02 13:33 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 80 | 13 | 336 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 13:28 | 2026-03-02 13:28 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 80 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-02 13:29 | 2026-03-02 13:42 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 80 | 13 | 777 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 13:37 | 2026-03-02 13:38 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 81 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 14:01 | 2026-03-02 14:12 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 84 | 14 | 655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 14:12 | 2026-03-02 14:15 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 85 | 14 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 14:27 | 2026-03-02 14:39 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 86 | 14 | 732 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 14:28 | 2026-03-02 14:34 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 86 | 14 | 341 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 14:37 | 2026-03-02 14:42 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 87 | 14 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 14:38 | 2026-03-02 14:43 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 87 | 14 | 336 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 14:46 | 2026-03-02 15:02 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 88 | 14 | 928 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 15:07 | 2026-03-02 15:19 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 90 | 15 | 743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 15:22 | 2026-03-02 15:27 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 92 | 15 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 15:29 | 2026-03-02 15:38 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 92 | 15 | 491 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 15:40 | 2026-03-02 15:53 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 94 | 15 | 783 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3 | 0
2026-03-02 15:43 | 2026-03-02 15:50 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 94 | 15 | 400 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 15:46 | 2026-03-02 15:50 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 94 | 15 | 206 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 16:09 | 2026-03-02 16:14 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 96 | 16 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 16:11 | 2026-03-02 16:26 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 97 | 16 | 869 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 16:21 | 2026-03-02 16:29 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 98 | 16 | 480 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4 | 0
2026-03-02 16:23 | 2026-03-02 16:37 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 98 | 16 | 888 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 16:27 | 2026-03-02 16:32 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 98 | 16 | 340 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 16:28 | 2026-03-02 16:39 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 98 | 16 | 658 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 16:41 | 2026-03-02 16:48 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 100 | 16 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 16:56 | 2026-03-02 17:10 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 101 | 16 | 873 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3 | 0
2026-03-02 16:57 | 2026-03-02 17:06 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 101 | 16 | 529 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 16:58 | 2026-03-02 17:04 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 101 | 16 | 369 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 17:04 | 2026-03-02 17:07 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 102 | 17 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 17:12 | 2026-03-02 17:19 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 103 | 17 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 17:17 | 2026-03-02 17:31 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 103 | 17 | 835 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 17:36 | 2026-03-02 17:42 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 105 | 17 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 17:42 | 2026-03-02 17:54 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 106 | 17 | 686 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 17:46 | 2026-03-02 17:49 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 106 | 17 | 223 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 18:14 | 2026-03-02 18:24 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 109 | 18 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  | 2 | 0
2026-03-02 18:20 | 2026-03-02 18:29 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 109 | 18 | 544 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 18:55 | 2026-03-02 19:00 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 113 | 18 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 19:19 | 2026-03-02 19:27 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 115 | 19 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 19:26 | 2026-03-02 19:33 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 116 | 19 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 19:30 | 2026-03-02 19:40 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 117 | 19 | 566 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 19:55 | 2026-03-02 19:59 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 119 | 19 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-02 20:08 | 2026-03-02 21:59 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 120 | 20 | 6621 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 20:20 | 2026-03-02 20:21 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 122 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 6 | 0
2026-03-02 20:21 | 2026-03-02 20:21 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 122 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 20:21 | 2026-03-02 20:21 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 122 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 20:29 | 2026-03-02 20:29 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 122 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-02 20:29 | 2026-03-02 20:29 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 122 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 20:30 | 2026-03-02 20:30 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 122 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-02 20:30 | 2026-03-02 20:30 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 123 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  | 3 | 0
2026-03-02 20:30 | 2026-03-02 20:30 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 123 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 20:31 | 2026-03-02 20:31 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 123 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 21:01 | 2026-03-02 21:07 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 126 | 21 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-02 21:12 | 2026-03-02 21:12 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 127 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3 | 0
2026-03-02 21:12 | 2026-03-02 21:13 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 127 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 21:13 | 2026-03-02 21:13 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 127 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 21:50 | 2026-03-02 21:50 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 130 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-02 21:50 | 2026-03-02 21:50 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 130 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 21:50 | 2026-03-02 21:50 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 131 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 |  |  | 7 | 0
2026-03-02 21:50 | 2026-03-02 21:51 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 131 | 21 | 23 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 21:51 | 2026-03-02 21:51 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 131 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 21:51 | 2026-03-02 21:51 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 131 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 21:51 | 2026-03-02 21:52 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 131 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 21:52 | 2026-03-02 21:52 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 131 | 21 | 24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 21:52 | 2026-03-02 21:52 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 131 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-02 22:21 | 2026-03-02 22:22 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 134 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 0
2026-03-02 22:21 | 2026-03-02 22:21 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 134 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-02 22:22 | 2026-03-02 22:24 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 134 | 22 | 95 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 22:23 | 2026-03-02 22:25 | NEP_TT03_L | NEP - température départ basse | Moyenne | NEP | 1 | 134 | 22 | 110 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
2026-03-02 22:23 | 2026-03-02 22:24 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 134 | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-02 22:24 | 2026-03-02 22:24 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 134 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-02 22:24 | 2026-03-02 22:24 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 134 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-02 22:24 | 2026-03-02 22:24 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 134 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
2026-03-03 00:37 | 2026-03-03 00:37 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 147 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 0
2026-03-03 00:37 | 2026-03-03 00:38 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 147 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 00:38 | 2026-03-03 00:38 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 147 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 00:38 | 2026-03-03 00:38 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 147 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 00:38 | 2026-03-03 00:38 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 147 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 03:22 | 2026-03-03 03:23 | SUP_COM_PLC05 | Supervision - perte communication automate 5 | Haute | Supervision | 1 | 164 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 0
2026-03-03 04:06 | 2026-03-03 04:09 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 168 | 28 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-03 05:06 | 2026-03-03 05:12 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 174 | 29 | 348 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |  |  |  |  | 6 | 0
2026-03-03 05:06 | 2026-03-03 05:07 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 174 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 05:07 | 2026-03-03 05:07 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 174 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-03 05:07 | 2026-03-03 05:08 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 174 | 29 | 95 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 05:08 | 2026-03-03 05:08 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 174 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-03 05:09 | 2026-03-03 05:09 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 174 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-03 05:42 | 2026-03-03 05:47 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 178 | 29 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-03 05:48 | 2026-03-03 06:00 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 178 | 29 | 758 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 06:02 | 2026-03-03 06:12 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 180 | 30 | 588 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2 | 0
2026-03-03 06:09 | 2026-03-03 06:13 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 180 | 30 | 215 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 06:54 | 2026-03-03 06:55 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 185 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-03 06:58 | 2026-03-03 06:58 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 185 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 |  |  |  |  | 0
2026-03-03 07:06 | 2026-03-03 07:12 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 186 | 31 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-03 07:29 | 2026-03-03 07:32 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 188 | 31 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 07:31 | 2026-03-03 07:40 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 189 | 31 | 571 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4 | 0
2026-03-03 07:33 | 2026-03-03 07:38 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 189 | 31 | 329 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 07:35 | 2026-03-03 07:49 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 189 | 31 | 815 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 07:40 | 2026-03-03 07:40 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 189 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 07:40 | 2026-03-03 07:40 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 190 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | [5 empty] | 9 | 0
2026-03-03 07:40 | 2026-03-03 07:40 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 190 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 07:40 | 2026-03-03 07:41 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 190 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 07:41 | 2026-03-03 07:41 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 190 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-03 07:41 | 2026-03-03 07:41 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 190 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 07:45 | 2026-03-03 07:47 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 190 | 31 | 151 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 07:46 | 2026-03-03 07:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 190 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 07:47 | 2026-03-03 07:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 190 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 07:47 | 2026-03-03 07:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 190 | 31 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 07:57 | 2026-03-03 08:01 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 191 | 31 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 08:03 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 191 | 31 | 213 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 08:02 | 2026-03-03 08:15 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 192 | 32 | 775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-03 08:16 | 2026-03-03 08:17 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 193 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 08:28 | 2026-03-03 08:32 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 194 | 32 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 08:34 | 2026-03-03 08:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 195 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0
2026-03-03 08:34 | 2026-03-03 08:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 195 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 08:34 | 2026-03-03 08:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 195 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 08:35 | 2026-03-03 08:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 195 | 32 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 08:35 | 2026-03-03 08:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 195 | 32 | 23 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 08:35 | 2026-03-03 08:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 195 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 08:50 | 2026-03-03 08:57 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 197 | 32 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 09:21 | 2026-03-03 09:22 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 200 | 33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |  |  |  |  | 11 | 0
2026-03-03 09:25 | 2026-03-03 09:25 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 200 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 09:25 | 2026-03-03 09:25 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 200 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 09:25 | 2026-03-03 09:26 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 200 | 33 | 23 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 09:26 | 2026-03-03 09:26 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 200 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 09:26 | 2026-03-03 09:26 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 200 | 33 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 09:26 | 2026-03-03 09:26 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 200 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 09:26 | 2026-03-03 09:27 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 200 | 33 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 09:27 | 2026-03-03 09:27 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 200 | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 09:27 | 2026-03-03 09:27 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 200 | 33 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 09:28 | 2026-03-03 09:56 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 200 | 33 | 1675 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 09:38 | 2026-03-03 09:44 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 201 | 33 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 09:44 | 2026-03-03 09:44 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 202 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 6 | 0
2026-03-03 09:44 | 2026-03-03 09:44 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 202 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 09:44 | 2026-03-03 09:44 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 202 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 09:45 | 2026-03-03 09:45 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 202 | 33 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 09:45 | 2026-03-03 09:45 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 202 | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-03 09:46 | 2026-03-03 09:50 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 202 | 33 | 226 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 09:54 | 2026-03-03 10:01 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 203 | 33 | 431 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4 | 0
2026-03-03 09:55 | 2026-03-03 10:01 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 203 | 33 | 369 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 09:55 | 2026-03-03 10:04 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 203 | 33 | 537 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 09:59 | 2026-03-03 10:10 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 203 | 33 | 676 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 10:01 | 2026-03-03 10:01 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 204 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |  |  |  |  | 9 | 0
2026-03-03 10:01 | 2026-03-03 10:01 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 204 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 10:01 | 2026-03-03 10:01 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 204 | 34 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 10:01 | 2026-03-03 10:02 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 204 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 10:02 | 2026-03-03 10:02 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 204 | 34 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 10:02 | 2026-03-03 10:02 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 204 | 34 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 10:02 | 2026-03-03 10:02 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 204 | 34 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 10:02 | 2026-03-03 10:03 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 204 | 34 | 24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 10:03 | 2026-03-03 10:14 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 204 | 34 | 664 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 10:21 | 2026-03-03 10:35 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 206 | 34 | 888 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-03 10:23 | 2026-03-03 10:29 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 206 | 34 | 347 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 10:34 | 2026-03-03 10:40 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 207 | 34 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 10:42 | 2026-03-03 10:46 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 208 | 34 | 230 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3 | 0
2026-03-03 10:45 | 2026-03-03 10:52 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 208 | 34 | 414 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 10:47 | 2026-03-03 10:52 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 208 | 34 | 281 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 11:01 | 2026-03-03 11:04 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 210 | 35 | 211 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |  |  |  |  | 11 | 0
2026-03-03 11:04 | 2026-03-03 11:04 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 210 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 11:04 | 2026-03-03 11:04 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 210 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 11:04 | 2026-03-03 11:05 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 210 | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 11:05 | 2026-03-03 11:05 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 210 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 11:05 | 2026-03-03 11:05 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 210 | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 11:07 | 2026-03-03 11:08 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 210 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 11:08 | 2026-03-03 11:08 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 210 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 11:08 | 2026-03-03 11:08 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 210 | 35 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 11:08 | 2026-03-03 11:08 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 210 | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 11:09 | 2026-03-03 11:09 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 210 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 11:12 | 2026-03-03 11:12 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 211 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 11:31 | 2026-03-03 11:33 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 213 | 35 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-03 11:34 | 2026-03-03 11:38 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 213 | 35 | 246 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 12:00 | 2026-03-03 12:02 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 215 | 35 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 12:30 | 2026-03-03 12:39 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 219 | 36 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-03 12:44 | 2026-03-03 12:54 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 220 | 36 | 639 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-03 12:46 | 2026-03-03 12:53 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 220 | 36 | 405 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 12:50 | 2026-03-03 12:52 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 221 | 36 | 122 | 0 | 0 | 0 | 11 | [5 empty] | 11 | 0
2026-03-03 12:53 | 2026-03-03 12:55 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 221 | 36 | 154 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 12:58 | 2026-03-03 12:58 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 221 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 12:58 | 2026-03-03 12:59 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 221 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 12:58 | 2026-03-03 12:59 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 221 | 36 | 16 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 12:59 | 2026-03-03 12:59 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 221 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 12:59 | 2026-03-03 12:59 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 221 | 36 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 12:59 | 2026-03-03 13:00 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 221 | 36 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 13:00 | 2026-03-03 13:00 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 221 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 13:00 | 2026-03-03 13:00 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 221 | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 13:00 | 2026-03-03 13:00 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 221 | 36 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 13:01 | 2026-03-03 13:08 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 222 | 37 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |  |  |  |  | 2 | 0
2026-03-03 13:10 | 2026-03-03 13:13 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 222 | 37 | 175 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 13:13 | 2026-03-03 13:24 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 223 | 37 | 651 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-03 13:14 | 2026-03-03 13:18 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 223 | 37 | 226 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 13:24 | 2026-03-03 13:30 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 224 | 37 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 13:31 | 2026-03-03 13:31 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 225 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 5 | 0
2026-03-03 13:31 | 2026-03-03 13:35 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 225 | 37 | 232 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 13:31 | 2026-03-03 13:31 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 225 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-03 13:32 | 2026-03-03 13:34 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 225 | 37 | 119 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 13:34 | 2026-03-03 13:34 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 225 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-03 13:42 | 2026-03-03 13:46 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 226 | 37 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 13:55 | 2026-03-03 13:55 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 227 | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0
2026-03-03 13:55 | 2026-03-03 13:55 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 227 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 13:55 | 2026-03-03 13:55 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 227 | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-03 13:55 | 2026-03-03 13:56 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 227 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-03 13:56 | 2026-03-03 13:56 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 227 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 13:56 | 2026-03-03 13:56 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 227 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-03 14:04 | 2026-03-03 14:05 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 228 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 |  |  |  |  | 13 | 0
2026-03-03 14:05 | 2026-03-03 14:05 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 228 | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 14:05 | 2026-03-03 14:05 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 228 | 38 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 14:05 | 2026-03-03 14:05 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 228 | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 14:05 | 2026-03-03 14:06 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 228 | 38 | 24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 14:06 | 2026-03-03 14:06 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 228 | 38 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 14:07 | 2026-03-03 14:08 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 228 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 14:08 | 2026-03-03 14:08 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 228 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 14:08 | 2026-03-03 14:08 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 228 | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-03 14:08 | 2026-03-03 14:08 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 228 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 14:09 | 2026-03-03 14:09 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 228 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 14:09 | 2026-03-03 14:09 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 228 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 14:09 | 2026-03-03 14:17 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 228 | 38 | 457 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 14:13 | 2026-03-03 14:13 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 229 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 6 | 0
2026-03-03 14:13 | 2026-03-03 14:14 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 229 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 14:14 | 2026-03-03 14:14 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 229 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 14:14 | 2026-03-03 14:14 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 229 | 38 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 14:14 | 2026-03-03 14:14 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 229 | 38 | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 14:20 | 2026-03-03 14:27 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 229 | 38 | 432 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 15:00 | 2026-03-03 15:10 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 233 | 38 | 633 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 15:26 | 2026-03-03 15:40 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 236 | 39 | 811 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |  |  |  |  | 3 | 0
2026-03-03 15:27 | 2026-03-03 16:47 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 236 | 39 | 4790 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 15:29 | 2026-03-03 15:34 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 236 | 39 | 310 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 15:46 | 2026-03-03 15:47 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 238 | 39 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-03 15:48 | 2026-03-03 15:59 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 238 | 39 | 684 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 16:10 | 2026-03-03 16:10 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 240 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-03 16:17 | 2026-03-03 16:25 | FR01_TT01_H | Chambre froide 1 - température haute | Haute | Froid | 1 | 241 | 40 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 16:44 | 2026-03-03 16:57 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 244 | 40 | 803 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 16:52 | 2026-03-03 17:07 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 245 | 40 | 875 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-03 16:55 | 2026-03-03 16:58 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 245 | 40 | 175 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 17:10 | 2026-03-03 17:16 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 247 | 41 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-03 17:20 | 2026-03-03 17:26 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 248 | 41 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-03 17:24 | 2026-03-03 17:30 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 248 | 41 | 370 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 17:31 | 2026-03-03 17:33 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 249 | 41 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-03 17:33 | 2026-03-03 17:36 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 249 | 41 | 177 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 18:05 | 2026-03-03 18:14 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 252 | 42 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-03 18:16 | 2026-03-03 18:16 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 253 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 6 | 0
2026-03-03 18:16 | 2026-03-03 18:17 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 253 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 18:17 | 2026-03-03 18:17 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 253 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 18:17 | 2026-03-03 18:17 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 253 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 18:18 | 2026-03-03 18:18 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 253 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 18:18 | 2026-03-03 18:18 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 253 | 42 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-03 18:47 | 2026-03-03 19:01 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 256 | 42 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 18:51 | 2026-03-03 18:57 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 257 | 42 | 358 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-03 18:56 | 2026-03-03 19:08 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 257 | 42 | 686 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 19:18 | 2026-03-03 19:31 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 259 | 43 | 761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-03 19:54 | 2026-03-03 20:00 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 263 | 43 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 20:02 | 2026-03-03 20:15 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 264 | 44 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-03 20:11 | 2026-03-03 20:20 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 265 | 44 | 522 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 20:49 | 2026-03-03 20:51 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 268 | 44 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 20:58 | 2026-03-03 20:59 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 269 | 44 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 21:10 | 2026-03-03 21:12 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 270 | 45 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-03 21:13 | 2026-03-03 21:24 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 271 | 45 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-03 22:11 | 2026-03-03 22:11 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 277 | 46 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0
2026-03-03 22:11 | 2026-03-03 22:13 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 277 | 46 | 91 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 22:12 | 2026-03-03 22:12 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 277 | 46 | 2 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-03 22:13 | 2026-03-03 22:14 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 277 | 46 | 59 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-03 22:15 | 2026-03-03 22:18 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 277 | 46 | 190 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 01:42 | 2026-03-04 01:43 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 298 | 49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 0
2026-03-04 01:43 | 2026-03-04 01:43 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 298 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 01:43 | 2026-03-04 01:43 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 298 | 49 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 01:43 | 2026-03-04 01:43 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 298 | 49 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 03:06 | 2026-03-04 03:06 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 306 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 0
2026-03-04 03:06 | 2026-03-04 03:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 306 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 03:07 | 2026-03-04 03:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 306 | 51 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 03:07 | 2026-03-04 03:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 306 | 51 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 03:07 | 2026-03-04 03:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 306 | 51 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 04:29 | 2026-03-04 04:32 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 314 | 52 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-04 04:30 | 2026-03-04 04:32 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 315 | 52 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-04 04:36 | 2026-03-04 04:40 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 315 | 52 | 213 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 05:02 | 2026-03-04 05:02 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 318 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |  |  |  |  | 8 | 0
2026-03-04 05:02 | 2026-03-04 05:02 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 318 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 05:02 | 2026-03-04 05:02 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 318 | 53 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 05:02 | 2026-03-04 05:03 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 318 | 53 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 05:03 | 2026-03-04 05:03 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 318 | 53 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 05:03 | 2026-03-04 05:03 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 318 | 53 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 05:03 | 2026-03-04 05:04 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 318 | 53 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 05:10 | 2026-03-04 05:11 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 318 | 53 | 77 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 05:10 | 2026-03-04 05:10 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 319 | 53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 | 7 | 0
2026-03-04 05:10 | 2026-03-04 05:16 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 319 | 53 | 338 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 05:10 | 2026-03-04 05:10 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 319 | 53 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-04 05:12 | 2026-03-04 05:18 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 319 | 53 | 349 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 05:12 | 2026-03-04 05:12 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 319 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-04 05:12 | 2026-03-04 05:16 | NEP_TT03_L | NEP - température départ basse | Moyenne | NEP | 1 | 319 | 53 | 248 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 05:13 | 2026-03-04 05:19 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 319 | 53 | 396 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 05:21 | 2026-03-04 05:28 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 320 | 53 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-04 05:30 | 2026-03-04 05:40 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 321 | 53 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-04 05:47 | 2026-03-04 05:56 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 322 | 53 | 583 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-04 05:49 | 2026-03-04 06:03 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 322 | 53 | 833 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 05:55 | 2026-03-04 06:06 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 323 | 53 | 685 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-04 06:00 | 2026-03-04 06:00 | SUP_COM_PLC05 | Supervision - perte communication automate 5 | Haute | Supervision | 1 | 323 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 06:15 | 2026-03-04 06:15 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 325 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |  |  |  |  | 7 | 0
2026-03-04 06:15 | 2026-03-04 06:16 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 325 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 06:16 | 2026-03-04 06:16 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 325 | 54 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 06:16 | 2026-03-04 06:16 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 325 | 54 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 06:16 | 2026-03-04 06:16 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 325 | 54 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-04 06:17 | 2026-03-04 06:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 325 | 54 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 06:17 | 2026-03-04 06:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 325 | 54 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 06:24 | 2026-03-04 06:24 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 326 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 6 | 0
2026-03-04 06:24 | 2026-03-04 06:24 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 326 | 54 | 19 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 06:24 | 2026-03-04 06:24 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 326 | 54 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 06:24 | 2026-03-04 06:25 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 326 | 54 | 24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 06:25 | 2026-03-04 06:25 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 326 | 54 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-04 06:25 | 2026-03-04 06:28 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 326 | 54 | 163 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 06:33 | 2026-03-04 06:37 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 327 | 54 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-04 06:41 | 2026-03-04 06:47 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 328 | 54 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-04 07:02 | 2026-03-04 07:04 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 330 | 55 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | 0
2026-03-04 07:04 | 2026-03-04 07:13 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 330 | 55 | 548 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 07:05 | 2026-03-04 07:09 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 330 | 55 | 204 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 07:07 | 2026-03-04 07:10 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 330 | 55 | 213 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 07:22 | 2026-03-04 07:28 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 332 | 55 | 377 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4 | 0
2026-03-04 07:23 | 2026-03-04 07:32 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 332 | 55 | 509 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 07:25 | 2026-03-04 07:30 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 332 | 55 | 270 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 07:27 | 2026-03-04 07:39 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 332 | 55 | 690 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 07:31 | 2026-03-04 07:31 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 333 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | [5 empty] | 7 | 0
2026-03-04 07:31 | 2026-03-04 07:31 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 333 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 07:31 | 2026-03-04 07:31 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 333 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 07:31 | 2026-03-04 07:31 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 333 | 55 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 07:32 | 2026-03-04 07:32 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 333 | 55 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 07:32 | 2026-03-04 07:32 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 333 | 55 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 07:34 | 2026-03-04 07:43 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 333 | 55 | 529 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 07:46 | 2026-03-04 07:48 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 334 | 55 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-04 08:15 | 2026-03-04 08:27 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 337 | 56 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-04 08:26 | 2026-03-04 08:33 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 338 | 56 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-04 08:45 | 2026-03-04 08:53 | FR01_TT01_H | Chambre froide 1 - température haute | Haute | Froid | 1 | 340 | 56 | 489 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-04 09:03 | 2026-03-04 09:07 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 342 | 57 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |  |  |  |  | 1 | 0
2026-03-04 09:11 | 2026-03-04 09:11 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 343 | 57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4 | 0
2026-03-04 09:11 | 2026-03-04 09:11 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 343 | 57 | 21 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 09:11 | 2026-03-04 09:11 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 343 | 57 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 09:11 | 2026-03-04 09:12 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 343 | 57 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 09:28 | 2026-03-04 09:29 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 344 | 57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-04 09:40 | 2026-03-06 21:15 | STEP_AT01_L | STEP - pH effluent bas | Haute | STEP | 1 | 346 | 57 | 214500 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 8 | 0
2026-03-04 09:44 | 2026-03-04 09:44 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 346 | 57 | 18 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 09:44 | 2026-03-04 09:44 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 346 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 09:44 | 2026-03-04 09:44 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 346 | 57 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 09:44 | 2026-03-04 09:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 346 | 57 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 09:44 | 2026-03-04 09:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 346 | 57 | 24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 09:45 | 2026-03-04 09:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 346 | 57 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 09:45 | 2026-03-04 09:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 346 | 57 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:03 | 2026-03-04 10:03 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 348 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 |  |  |  |  | 5 | 0
2026-03-04 10:03 | 2026-03-04 10:03 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 348 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:03 | 2026-03-04 10:04 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 348 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:04 | 2026-03-04 10:04 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 348 | 58 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:04 | 2026-03-04 10:04 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 348 | 58 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:11 | 2026-03-04 10:14 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 349 | 58 | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3 | 0
2026-03-04 10:18 | 2026-03-04 10:19 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 349 | 58 | 102 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:19 | 2026-03-04 10:25 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 349 | 58 | 357 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:21 | 2026-03-04 10:22 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 350 | 58 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2026-03-04 10:32 | 2026-03-04 10:38 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 351 | 58 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
2026-03-04 10:35 | 2026-03-04 10:40 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 351 | 58 | 295 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:43 | 2026-03-04 12:28 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 352 | 58 | 6265 | 0 | 0 | 0 | 16 | [5 empty] | 16 | 0
2026-03-04 10:47 | 2026-03-04 11:27 | CHD_TRIP | Chaudière vapeur - déclenchement brûleur | Haute | Utilités | 1 | 352 | 58 | 2400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
2026-03-04 10:48 | 2026-03-04 11:26 | CHD_PT02_L | Chaudière vapeur - pression vapeur basse | Haute | Utilités | 1 | 352 | 58 | 2300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
2026-03-04 10:48 | 2026-03-04 10:48 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 352 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:48 | 2026-03-04 11:13 | PAS_TT05_L | Pasteurisateur - température chambrage basse | Haute | Pasteurisation | 1 | 352 | 58 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0
2026-03-04 10:48 | 2026-03-04 11:13 | PAS_FV01_DEV | Pasteurisateur - vanne de dérivation en position retour | Haute | Pasteurisation | 1 | 352 | 58 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0
2026-03-04 10:49 | 2026-03-04 10:49 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 352 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:49 | 2026-03-04 10:59 | PAS_PDT01_L | Pasteurisateur - différentiel de pression régénération bas | Haute | Pasteurisation | 1 | 352 | 58 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0001 |  |  |  |  | 0
2026-03-04 10:49 | 2026-03-04 10:49 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 352 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:49 | 2026-03-04 10:49 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 352 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 0
2026-03-04 10:49 | 2026-03-04 11:19 | NEP_TT03_L | NEP - température départ basse | Moyenne | NEP | 1 | 352 | 58 | 1800 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:49 | 2026-03-04 11:04 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 352 | 58 | 900 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:50 | 2026-03-04 10:50 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 352 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:50 | 2026-03-04 10:50 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 352 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:50 | 2026-03-04 10:50 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 352 | 58 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:50 | 2026-03-04 11:05 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 352 | 58 | 900 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:50 | 2026-03-04 10:50 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 353 | 58 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 |  |  | 0 |  | 0 | 44.0001 | 0
2026-03-04 10:50 | 2026-03-04 10:50 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 353 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:50 | 2026-03-04 10:50 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 353 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:50 | 2026-03-04 11:19 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 353 | 58 | 1700 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:51 | 2026-03-04 11:11 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 353 | 58 | 1200 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:51 | 2026-03-04 10:51 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 353 | 58 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-04 10:51 | 2026-03-04 11:19 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 353 | 58 | 1700 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:51 | 2026-03-04 10:51 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 353 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:51 | 2026-03-04 10:51 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 353 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:51 | 2026-03-04 11:19 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 353 | 58 | 1700 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:51 | 2026-03-04 10:51 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 353 | 58 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:51 | 2026-03-04 10:52 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 353 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:52 | 2026-03-04 10:52 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 353 | 58 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:52 | 2026-03-04 10:52 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 353 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:52 | 2026-03-04 11:22 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 353 | 58 | 1800 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:52 | 2026-03-04 10:52 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 353 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:52 | 2026-03-04 10:52 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 353 | 58 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-04 10:52 | 2026-03-04 10:52 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 353 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:52 | 2026-03-04 10:52 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 353 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:52 | 2026-03-04 10:53 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 353 | 58 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:52 | 2026-03-04 10:53 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 353 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:53 | 2026-03-04 10:53 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 353 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:53 | 2026-03-04 10:53 | SUP_COM_PLC03 | Supervision - perte communication automate 3 | Haute | Supervision | 1 | 353 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.0001 |  |  |  |  | 0
2026-03-04 10:53 | 2026-03-04 10:53 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 353 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:53 | 2026-03-04 10:53 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 353 | 58 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:53 | 2026-03-04 10:53 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 353 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:53 | 2026-03-04 10:53 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 353 | 58 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:53 | 2026-03-04 10:53 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 353 | 58 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:53 | 2026-03-04 10:54 | SUP_COM_PLC03 | Supervision - perte communication automate 3 | Haute | Supervision | 1 | 353 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 0
2026-03-04 10:54 | 2026-03-04 10:54 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 353 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:54 | 2026-03-04 10:54 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 353 | 58 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:54 | 2026-03-04 10:54 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 353 | 58 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:54 | 2026-03-04 10:54 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 353 | 58 | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:54 | 2026-03-04 10:54 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 353 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:54 | 2026-03-04 10:54 | SUP_COM_PLC03 | Supervision - perte communication automate 3 | Haute | Supervision | 1 | 353 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-04 10:54 | 2026-03-04 10:54 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 353 | 58 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:55 | 2026-03-04 10:55 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 353 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:55 | 2026-03-04 10:55 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 353 | 58 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:55 | 2026-03-04 10:55 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 353 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:55 | 2026-03-04 10:55 | SUP_COM_PLC03 | Supervision - perte communication automate 3 | Haute | Supervision | 1 | 353 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:55 | 2026-03-04 10:55 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 353 | 58 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:56 | 2026-03-04 10:56 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 353 | 58 | 16 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 10:56 | 2026-03-04 10:56 | SUP_COM_PLC03 | Supervision - perte communication automate 3 | Haute | Supervision | 1 | 353 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 10:56 | 2026-03-04 10:56 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 353 | 58 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:15 | 2026-03-04 11:15 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 355 | 59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 |  |  |  |  | 9.0001 | 0
2026-03-04 11:15 | 2026-03-04 11:15 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 355 | 59 | 19 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 11:15 | 2026-03-04 11:16 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 355 | 59 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:16 | 2026-03-04 11:16 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 355 | 59 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:16 | 2026-03-04 11:16 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 355 | 59 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:16 | 2026-03-04 11:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 355 | 59 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:16 | 2026-03-04 11:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 355 | 59 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:17 | 2026-03-04 11:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 355 | 59 | 23 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:17 | 2026-03-04 11:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 355 | 59 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:34 | 2026-03-04 11:34 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 357 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | [5 empty] | 12.0001 | 0
2026-03-04 11:34 | 2026-03-04 11:34 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 357 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 11:35 | 2026-03-04 11:35 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 357 | 59 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:35 | 2026-03-04 11:35 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 357 | 59 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:35 | 2026-03-04 11:35 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 357 | 59 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:35 | 2026-03-04 11:35 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 357 | 59 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:38 | 2026-03-04 11:41 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 357 | 59 | 149 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 11:39 | 2026-03-04 11:39 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 357 | 59 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-04 11:39 | 2026-03-04 11:47 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 357 | 59 | 473 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 11:39 | 2026-03-04 11:39 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 357 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 11:40 | 2026-03-04 11:40 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 357 | 59 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:40 | 2026-03-04 11:40 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 357 | 59 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:40 | 2026-03-04 11:40 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 358 | 59 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 |  |  | 5.0001 | 0
2026-03-04 11:40 | 2026-03-04 11:41 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 358 | 59 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 11:43 | 2026-03-04 11:53 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 358 | 59 | 590 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 11:46 | 2026-03-04 11:50 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 358 | 59 | 271 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 11:49 | 2026-03-04 11:58 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 358 | 59 | 550 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 11:57 | 2026-03-04 12:11 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 359 | 59 | 826 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-04 11:58 | 2026-03-04 12:02 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 359 | 59 | 238 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 12:19 | 2026-03-04 12:27 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 361 | 60 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-04 12:31 | 2026-03-04 12:33 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 363 | 60 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-04 12:38 | 2026-03-04 12:43 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 363 | 60 | 261 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 12:44 | 2026-03-04 12:49 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 364 | 60 | 301 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4.0001 | 0
2026-03-04 12:49 | 2026-03-04 12:50 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 364 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 12:50 | 2026-03-04 12:50 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 364 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 12:50 | 2026-03-04 12:50 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 364 | 60 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 12:50 | 2026-03-04 12:50 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 365 | 60 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 2.0001 | 0
2026-03-04 12:51 | 2026-03-04 12:51 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 365 | 60 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 13:09 | 2026-03-04 13:24 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 366 | 61 | 882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-04 13:21 | 2026-03-04 13:21 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 368 | 61 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 | 7.0001 | 0
2026-03-04 13:22 | 2026-03-04 13:26 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 368 | 61 | 247 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 13:23 | 2026-03-04 13:24 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 368 | 61 | 67 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 13:24 | 2026-03-04 13:24 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 368 | 61 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-04 13:24 | 2026-03-04 13:24 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 368 | 61 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-04 13:25 | 2026-03-04 13:25 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 368 | 61 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-04 13:27 | 2026-03-04 13:39 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 368 | 61 | 710 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 13:40 | 2026-03-04 14:07 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 370 | 61 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 9 | [5 empty] | 9.0001 | 0
2026-03-04 13:44 | 2026-03-04 13:44 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 370 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 13:44 | 2026-03-04 14:04 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 370 | 61 | 1162 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 13:44 | 2026-03-04 13:44 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 370 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 13:45 | 2026-03-04 13:45 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 370 | 61 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-04 13:45 | 2026-03-04 13:45 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 370 | 61 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 13:46 | 2026-03-04 13:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 370 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 13:47 | 2026-03-04 13:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 370 | 61 | 13 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 13:47 | 2026-03-04 13:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 370 | 61 | 16 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 14:09 | 2026-03-04 14:09 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 372 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4.0001 | 0
2026-03-04 14:09 | 2026-03-04 14:09 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 372 | 62 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-04 14:09 | 2026-03-04 14:10 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 372 | 62 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 14:10 | 2026-03-04 14:10 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 372 | 62 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 14:10 | 2026-03-04 14:10 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 373 | 62 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 2.0001 | 0
2026-03-04 14:10 | 2026-03-04 14:10 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 373 | 62 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 14:30 | 2026-03-04 16:25 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 374 | 62 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-04 14:38 | 2026-03-04 14:56 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 375 | 62 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-04 14:38 | 2026-03-04 14:44 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 375 | 62 | 401 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 14:40 | 2026-03-04 14:46 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 376 | 62 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-04 15:01 | 2026-03-04 15:30 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 378 | 63 | 1739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-04 15:13 | 2026-03-04 15:25 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 379 | 63 | 754 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-04 15:26 | 2026-03-04 15:37 | FR01_TT01_H | Chambre froide 1 - température haute | Haute | Froid | 1 | 380 | 63 | 654 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-04 15:29 | 2026-03-04 15:38 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 380 | 63 | 575 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 15:30 | 2026-03-04 15:44 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 381 | 63 | 839 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-04 15:37 | 2026-03-04 15:42 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 381 | 63 | 297 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 16:13 | 2026-03-04 16:52 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 385 | 64 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2.0001 | 0
2026-03-04 16:18 | 2026-03-04 16:36 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 385 | 64 | 1079 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 16:25 | 2026-03-04 16:29 | HVAC_CND_DP | Salle de conditionnement - surpression basse | Moyenne | Conditionnement | 1 | 386 | 64 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 5.0001 |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-04 16:41 | 2026-03-04 16:49 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 388 | 64 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-04 16:41 | 2026-03-04 16:50 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 388 | 64 | 541 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 16:46 | 2026-03-04 17:00 | STEP_LT01_H | STEP - niveau bassin tampon haut | Moyenne | STEP | 1 | 388 | 64 | 831 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 17:15 | 2026-03-04 17:26 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 391 | 65 | 611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-04 17:21 | 2026-03-04 17:25 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 392 | 65 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-04 17:37 | 2026-03-04 17:41 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 393 | 65 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-04 17:39 | 2026-03-04 17:41 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 393 | 65 | 178 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 17:58 | 2026-03-04 18:08 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 395 | 65 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-04 18:29 | 2026-03-04 18:41 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 398 | 66 | 709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-04 18:48 | 2026-03-04 18:59 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 400 | 66 | 672 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-04 18:51 | 2026-03-04 18:55 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 401 | 66 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-04 19:03 | 2026-03-04 19:39 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 402 | 67 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-04 19:43 | 2026-03-04 19:51 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 406 | 67 | 461 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-04 19:49 | 2026-03-04 20:03 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 406 | 67 | 802 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 19:57 | 2026-03-04 20:09 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 407 | 67 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-04 20:10 | 2026-03-04 20:23 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 408 | 68 | 786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-04 20:11 | 2026-03-04 20:20 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 409 | 68 | 549 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4.0001 | 0
2026-03-04 20:16 | 2026-03-04 20:23 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 409 | 68 | 435 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 20:17 | 2026-03-04 20:20 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 409 | 68 | 223 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 20:18 | 2026-03-04 20:25 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 409 | 68 | 448 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 20:30 | 2026-03-04 20:31 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 411 | 68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | [5 empty] | 7.0001 | 0
2026-03-04 20:31 | 2026-03-04 20:31 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 411 | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 20:31 | 2026-03-04 20:31 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 411 | 68 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 20:31 | 2026-03-04 20:31 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 411 | 68 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 20:31 | 2026-03-04 20:32 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 411 | 68 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 20:32 | 2026-03-04 20:32 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 411 | 68 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 20:38 | 2026-03-04 20:50 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 411 | 68 | 747 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 21:12 | 2026-03-04 21:25 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 415 | 69 | 786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-04 22:14 | 2026-03-04 22:14 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 421 | 70 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 3.0001 | 0
2026-03-04 22:14 | 2026-03-04 22:14 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 421 | 70 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-04 22:15 | 2026-03-04 22:18 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 421 | 70 | 145 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 23:56 | 2026-03-04 23:56 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 431 | 71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4.0001 | 0
2026-03-04 23:56 | 2026-03-04 23:56 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 431 | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-04 23:56 | 2026-03-04 23:56 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 431 | 71 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-04 23:56 | 2026-03-04 23:56 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 431 | 71 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 01:16 | 2026-03-05 01:16 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 439 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6.0001 | 0
2026-03-05 01:16 | 2026-03-05 01:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 439 | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 01:17 | 2026-03-05 01:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 439 | 73 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 01:17 | 2026-03-05 01:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 439 | 73 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 01:17 | 2026-03-05 01:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 439 | 73 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 01:17 | 2026-03-05 01:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 439 | 73 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 03:50 | 2026-03-05 03:50 | SUP_COM_PLC05 | Supervision - perte communication automate 5 | Haute | Supervision | 1 | 454 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-05 04:28 | 2026-03-05 04:30 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 458 | 76 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-05 04:56 | 2026-03-05 04:56 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 461 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 6.0001 | 0
2026-03-05 04:56 | 2026-03-05 04:56 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 461 | 76 | 2 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-05 04:56 | 2026-03-05 05:01 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 461 | 76 | 267 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 04:57 | 2026-03-05 04:57 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 461 | 76 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-05 04:58 | 2026-03-05 04:59 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 461 | 76 | 37 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 04:59 | 2026-03-05 05:01 | NEP_TT03_L | NEP - température départ basse | Moyenne | NEP | 1 | 461 | 76 | 161 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 05:01 | 2026-03-05 05:05 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 462 | 77 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-05 05:13 | 2026-03-05 05:17 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 463 | 77 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 05:24 | 2026-03-05 05:38 | REC_PMP01_DEF | Réception - défaut pompe de dépotage | Moyenne | Réception | 1 | 464 | 77 | 832 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 05:44 | 2026-03-05 05:58 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 466 | 77 | 814 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 05:56 | 2026-03-05 06:00 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 467 | 77 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 06:00 | 2026-03-05 06:03 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 468 | 78 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-05 06:16 | 2026-03-05 06:18 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 469 | 78 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 06:20 | 2026-03-05 06:24 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 470 | 78 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 5.0001 | 0
2026-03-05 06:22 | 2026-03-05 06:25 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 470 | 78 | 169 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 06:23 | 2026-03-05 06:26 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 470 | 78 | 192 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 06:28 | 2026-03-05 06:33 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 470 | 78 | 338 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 06:28 | 2026-03-05 06:34 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 470 | 78 | 380 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 06:57 | 2026-03-05 07:01 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 473 | 78 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 07:00 | 2026-03-05 07:04 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 474 | 79 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-05 07:10 | 2026-03-05 07:16 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 475 | 79 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 07:36 | 2026-03-05 07:40 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 477 | 79 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 07:47 | 2026-03-05 07:47 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 478 | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4.0001 | 0
2026-03-05 07:48 | 2026-03-05 07:48 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 478 | 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 07:48 | 2026-03-05 07:48 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 478 | 79 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 07:48 | 2026-03-05 07:48 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 478 | 79 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 07:59 | 2026-03-05 07:59 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 479 | 79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4.0001 | 0
2026-03-05 07:59 | 2026-03-05 07:59 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 479 | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 07:59 | 2026-03-05 08:00 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 479 | 79 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 08:01 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 479 | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 08:04 | 2026-03-05 08:19 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 480 | 80 | 896 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2.0001 | 0
2026-03-05 08:09 | 2026-03-05 08:13 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 480 | 80 | 209 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 08:19 | 2026-03-05 08:27 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 481 | 80 | 522 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-05 08:20 | 2026-03-05 08:29 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 481 | 80 | 554 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 08:39 | 2026-03-05 08:45 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 483 | 80 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 09:05 | 2026-03-05 09:12 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 486 | 81 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-05 09:17 | 2026-03-05 09:25 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 487 | 81 | 492 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 09:35 | 2026-03-05 09:36 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 489 | 81 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 09:54 | 2026-03-05 10:02 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 491 | 81 | 470 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-05 09:57 | 2026-03-05 10:08 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 491 | 81 | 682 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 09:57 | 2026-03-05 10:01 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 491 | 81 | 216 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 10:04 | 2026-03-05 10:09 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 492 | 82 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-05 10:15 | 2026-03-05 10:15 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 493 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4.0001 | 0
2026-03-05 10:15 | 2026-03-05 10:15 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 493 | 82 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 10:15 | 2026-03-05 10:15 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 493 | 82 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 10:16 | 2026-03-05 10:16 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 493 | 82 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 10:23 | 2026-03-05 10:37 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 494 | 82 | 840 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-05 10:24 | 2026-03-05 10:28 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 494 | 82 | 254 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 10:32 | 2026-03-05 10:37 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 495 | 82 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 10:40 | 2026-03-05 10:45 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 496 | 82 | 273 | 0 | 0 | 0 | 9 | [5 empty] | 9.0001 | 0
2026-03-05 10:44 | 2026-03-05 10:47 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 496 | 82 | 217 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 10:44 | 2026-03-05 10:46 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 496 | 82 | 92 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 10:48 | 2026-03-05 10:49 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 496 | 82 | 21 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 10:49 | 2026-03-05 10:49 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 496 | 82 | 24 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 10:49 | 2026-03-05 10:49 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 496 | 82 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 10:49 | 2026-03-05 10:50 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 496 | 82 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 10:50 | 2026-03-05 10:50 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 496 | 82 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-05 10:50 | 2026-03-05 10:50 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 496 | 82 | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 10:54 | 2026-03-05 10:54 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 497 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 5.0001 | 0
2026-03-05 10:54 | 2026-03-05 10:55 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 497 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 10:55 | 2026-03-05 10:55 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 497 | 82 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 10:55 | 2026-03-05 10:55 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 497 | 82 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 10:57 | 2026-03-05 10:59 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 497 | 82 | 89 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 11:05 | 2026-03-05 11:10 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 498 | 83 | 342 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |  |  |  |  | 10.0001 | 0
2026-03-05 11:07 | 2026-03-05 11:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 498 | 83 | 15 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 11:07 | 2026-03-05 11:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 498 | 83 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 11:07 | 2026-03-05 11:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 498 | 83 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 11:08 | 2026-03-05 11:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 498 | 83 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 11:08 | 2026-03-05 11:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 498 | 83 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 11:08 | 2026-03-05 11:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 498 | 83 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 11:08 | 2026-03-05 11:09 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 498 | 83 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 11:09 | 2026-03-05 11:09 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 498 | 83 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 11:09 | 2026-03-05 11:09 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 498 | 83 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 11:22 | 2026-03-05 11:22 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 500 | 83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 5.0001 | 0
2026-03-05 11:22 | 2026-03-05 11:22 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 500 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 11:23 | 2026-03-05 11:23 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 500 | 83 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-05 11:24 | 2026-03-05 11:35 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 500 | 83 | 673 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 11:28 | 2026-03-05 11:29 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 500 | 83 | 49 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 11:38 | 2026-03-05 11:39 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 501 | 83 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 11:42 | 2026-03-05 11:58 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 502 | 83 | 981 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 12:22 | 2026-03-05 12:27 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 506 | 84 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2.0001 | 0
2026-03-05 12:25 | 2026-03-05 12:36 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 506 | 84 | 652 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 13:12 | 2026-03-05 13:26 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 511 | 85 | 864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-05 13:25 | 2026-03-05 13:26 | PAS_TT05_L | Pasteurisateur - température chambrage basse | Haute | Pasteurisation | 1 | 512 | 85 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-05 13:25 | 2026-03-05 13:27 | PAS_FV01_DEV | Pasteurisateur - vanne de dérivation en position retour | Haute | Pasteurisation | 1 | 512 | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 13:37 | 2026-03-05 13:37 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 513 | 85 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 6.0001 | 0
2026-03-05 13:38 | 2026-03-05 13:38 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 513 | 85 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-05 13:38 | 2026-03-05 13:38 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 513 | 85 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-05 13:38 | 2026-03-05 13:41 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 513 | 85 | 170 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 13:39 | 2026-03-05 13:39 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 513 | 85 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-05 13:39 | 2026-03-05 13:40 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 513 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 13:51 | 2026-03-05 13:53 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 515 | 85 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 14:04 | 2026-03-05 14:12 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 516 | 86 | 535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-05 14:22 | 2026-03-05 14:27 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 518 | 86 | 287 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-05 14:28 | 2026-03-05 14:42 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 518 | 86 | 825 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 14:32 | 2026-03-05 14:35 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 519 | 86 | 157 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 5.0001 | 0
2026-03-05 14:34 | 2026-03-05 14:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 519 | 86 | 19 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 14:35 | 2026-03-05 14:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 519 | 86 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 14:35 | 2026-03-05 14:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 519 | 86 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 14:35 | 2026-03-05 14:36 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 519 | 86 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 14:58 | 2026-03-05 14:58 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 521 | 86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | [5 empty] | 8.0001 | 0
2026-03-05 14:58 | 2026-03-05 14:58 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 521 | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 14:59 | 2026-03-05 14:59 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 521 | 86 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-05 14:59 | 2026-03-05 14:59 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 521 | 86 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 14:59 | 2026-03-05 14:59 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 521 | 86 | 25 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 14:59 | 2026-03-05 14:59 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 521 | 86 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 15:00 | 2026-03-05 15:00 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 521 | 86 | 24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 15:00 | 2026-03-05 15:00 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 521 | 86 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 15:00 | 2026-03-05 15:00 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 522 | 87 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |  | 0 |  |  | 3.0001 | 0
2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:07 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 522 | 87 | 158 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 15:08 | 2026-03-05 15:11 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 522 | 87 | 169 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 15:34 | 2026-03-05 15:47 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 525 | 87 | 779 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-05 15:35 | 2026-03-05 15:48 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 525 | 87 | 760 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 15:36 | 2026-03-05 15:39 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 525 | 87 | 169 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 15:56 | 2026-03-05 16:01 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 527 | 87 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 16:11 | 2026-03-05 17:09 | STEP_LT01_H | STEP - niveau bassin tampon haut | Moyenne | STEP | 1 | 529 | 88 | 3486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2.0001 | 0
2026-03-05 16:16 | 2026-03-05 16:21 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 529 | 88 | 269 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 16:31 | 2026-03-05 16:44 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 531 | 88 | 808 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 16:57 | 2026-03-05 17:27 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 533 | 88 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-05 16:59 | 2026-03-05 17:01 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 533 | 88 | 128 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 17:05 | 2026-03-05 17:17 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 534 | 89 | 711 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |  |  |  |  | 4.0001 | 0
2026-03-05 17:05 | 2026-03-05 18:33 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 534 | 89 | 5230 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 17:06 | 2026-03-05 17:19 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 534 | 89 | 789 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 17:06 | 2026-03-05 17:31 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 534 | 89 | 1494 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 17:26 | 2026-03-05 17:26 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 536 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 6.0001 | 0
2026-03-05 17:26 | 2026-03-05 17:26 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 536 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 17:26 | 2026-03-05 17:26 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 536 | 89 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 17:26 | 2026-03-05 17:27 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 536 | 89 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 17:27 | 2026-03-05 17:27 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 536 | 89 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 17:27 | 2026-03-05 17:27 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 536 | 89 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 17:50 | 2026-03-05 17:54 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 538 | 89 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 18:00 | 2026-03-05 18:05 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 539 | 89 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 18:01 | 2026-03-05 18:05 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 540 | 90 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-05 18:26 | 2026-03-05 18:34 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 542 | 90 | 462 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-05 18:29 | 2026-03-05 18:42 | FR01_TT01_H | Chambre froide 1 - température haute | Haute | Froid | 1 | 542 | 90 | 782 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 18:42 | 2026-03-05 18:47 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 544 | 90 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 19:07 | 2026-03-05 19:17 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 546 | 91 | 649 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2.0001 | 0
2026-03-05 19:08 | 2026-03-05 19:13 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 546 | 91 | 257 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 19:45 | 2026-03-05 19:49 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 550 | 91 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 19:56 | 2026-03-05 20:07 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 551 | 91 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 20:04 | 2026-03-05 20:13 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 552 | 92 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-05 20:18 | 2026-03-05 20:26 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 553 | 92 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 20:54 | 2026-03-05 20:58 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 557 | 92 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-05 21:18 | 2026-03-05 21:30 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 559 | 93 | 737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-05 21:25 | 2026-03-05 21:40 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 560 | 93 | 873 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-05 21:27 | 2026-03-05 21:40 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 560 | 93 | 761 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 22:23 | 2026-03-05 22:23 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 566 | 94 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 4.0001 | 0
2026-03-05 22:24 | 2026-03-05 22:30 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 566 | 94 | 359 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 22:25 | 2026-03-05 22:25 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 566 | 94 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-05 22:26 | 2026-03-05 22:33 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 566 | 94 | 394 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 23:05 | 2026-03-05 23:06 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 570 | 95 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |  |  |  |  | 8.0001 | 0
2026-03-05 23:06 | 2026-03-05 23:06 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 570 | 95 | 20 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 23:06 | 2026-03-05 23:06 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 570 | 95 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 23:06 | 2026-03-05 23:06 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 570 | 95 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 23:06 | 2026-03-05 23:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 570 | 95 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 23:07 | 2026-03-05 23:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 570 | 95 | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 23:07 | 2026-03-05 23:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 570 | 95 | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 23:07 | 2026-03-05 23:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 570 | 95 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 23:26 | 2026-03-05 23:26 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 572 | 95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | [5 empty] | 7.0001 | 0
2026-03-05 23:26 | 2026-03-05 23:26 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 572 | 95 | 16 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-05 23:26 | 2026-03-05 23:26 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 572 | 95 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 23:26 | 2026-03-05 23:27 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 572 | 95 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 23:27 | 2026-03-05 23:27 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 572 | 95 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 23:27 | 2026-03-05 23:27 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 572 | 95 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-05 23:27 | 2026-03-05 23:27 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 572 | 95 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 01:37 | 2026-03-06 03:14 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 585 | 97 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-06 04:02 | 2026-03-06 04:05 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 600 | 100 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-06 04:58 | 2026-03-06 05:03 | NEP_TT03_L | NEP - température départ basse | Moyenne | NEP | 1 | 605 | 100 | 245 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4.0001 | 0
2026-03-06 04:59 | 2026-03-06 04:59 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 605 | 100 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-06 05:00 | 2026-03-06 05:00 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 605 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-06 05:00 | 2026-03-06 05:01 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 605 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 05:00 | 2026-03-06 05:04 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 606 | 101 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-06 06:18 | 2026-03-06 06:22 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 613 | 102 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2.0001 | 0
2026-03-06 06:19 | 2026-03-06 06:25 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 613 | 102 | 330 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 06:24 | 2026-03-06 06:28 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 614 | 102 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 06:41 | 2026-03-06 06:47 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 616 | 102 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-06 06:49 | 2026-03-06 06:52 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 616 | 102 | 157 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 06:52 | 2026-03-06 07:02 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 617 | 102 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 07:10 | 2026-03-06 07:10 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 618 | 103 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |  |  |  |  | 2.0001 | 0
2026-03-06 07:10 | 2026-03-06 07:10 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 618 | 103 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 07:10 | 2026-03-06 07:10 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 619 | 103 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 |  |  | 6.0001 | 0
2026-03-06 07:11 | 2026-03-06 07:11 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 619 | 103 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 07:11 | 2026-03-06 07:11 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 619 | 103 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 07:11 | 2026-03-06 07:11 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 619 | 103 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 07:15 | 2026-03-06 07:22 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 619 | 103 | 387 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 07:19 | 2026-03-06 07:25 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 619 | 103 | 372 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 07:26 | 2026-03-06 07:29 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 620 | 103 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 07:34 | 2026-03-06 07:34 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 621 | 103 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-06 07:36 | 2026-03-06 07:47 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 621 | 103 | 643 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 08:01 | 2026-03-06 08:10 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 624 | 104 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-06 08:17 | 2026-03-06 08:23 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 625 | 104 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 08:26 | 2026-03-06 08:31 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 626 | 104 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-06 08:30 | 2026-03-06 08:32 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 626 | 104 | 176 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 08:33 | 2026-03-06 08:39 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 627 | 104 | 369 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-06 08:39 | 2026-03-06 08:43 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 627 | 104 | 247 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 08:41 | 2026-03-06 08:51 | HVAC_CND_DP | Salle de conditionnement - surpression basse | Moyenne | Conditionnement | 1 | 628 | 104 | 583 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-06 08:42 | 2026-03-06 08:47 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 628 | 104 | 330 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 08:52 | 2026-03-06 09:02 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 629 | 104 | 591 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 6.0001 | 0
2026-03-06 08:55 | 2026-03-06 09:00 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 629 | 104 | 297 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 08:56 | 2026-03-06 08:56 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 629 | 104 | 14 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 08:56 | 2026-03-06 08:56 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 629 | 104 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 08:56 | 2026-03-06 08:56 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 629 | 104 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 08:56 | 2026-03-06 08:57 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 629 | 104 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 09:02 | 2026-03-06 09:04 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 630 | 105 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |  |  |  |  | 8.0001 | 0
2026-03-06 09:03 | 2026-03-06 09:09 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 630 | 105 | 370 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 09:06 | 2026-03-06 09:06 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 630 | 105 | 24 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 09:06 | 2026-03-06 09:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 630 | 105 | 22 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 09:07 | 2026-03-06 09:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 630 | 105 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 09:07 | 2026-03-06 09:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 630 | 105 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 09:07 | 2026-03-06 09:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 630 | 105 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 09:07 | 2026-03-06 09:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 630 | 105 | 24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 09:22 | 2026-03-06 09:36 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 632 | 105 | 873 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-06 09:23 | 2026-03-06 09:35 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 632 | 105 | 713 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 09:23 | 2026-03-06 09:29 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 632 | 105 | 312 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 09:30 | 2026-03-06 09:34 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 633 | 105 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 09:45 | 2026-03-06 09:50 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 634 | 105 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-06 09:47 | 2026-03-06 09:50 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 634 | 105 | 206 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 09:56 | 2026-03-06 10:02 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 635 | 105 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 10:12 | 2026-03-06 10:21 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 637 | 106 | 524 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |  |  |  |  | 3.0001 | 0
2026-03-06 10:13 | 2026-03-06 10:20 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 637 | 106 | 428 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 10:13 | 2026-03-06 10:13 | SUP_COM_PLC05 | Supervision - perte communication automate 5 | Haute | Supervision | 1 | 637 | 106 | 13 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 10:21 | 2026-03-06 10:22 | PAS_TT05_L | Pasteurisateur - température chambrage basse | Haute | Pasteurisation | 1 | 638 | 106 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-06 10:21 | 2026-03-06 10:22 | PAS_FV01_DEV | Pasteurisateur - vanne de dérivation en position retour | Haute | Pasteurisation | 1 | 638 | 106 | 74 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 10:38 | 2026-03-06 10:38 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 639 | 106 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 10:44 | 2026-03-06 10:56 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 640 | 106 | 719 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-06 10:46 | 2026-03-06 10:51 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 640 | 106 | 282 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 10:49 | 2026-03-06 10:54 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 640 | 106 | 304 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 10:52 | 2026-03-06 11:04 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 641 | 106 | 725 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 11:05 | 2026-03-06 11:07 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 642 | 107 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-06 11:15 | 2026-03-06 11:24 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 643 | 107 | 563 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-06 11:16 | 2026-03-06 11:20 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 643 | 107 | 234 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 11:22 | 2026-03-06 11:28 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 644 | 107 | 354 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-06 11:25 | 2026-03-06 11:41 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 644 | 107 | 1007 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 12:10 | 2026-03-06 12:20 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 649 | 108 | 591 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |  |  |  |  | 4.0001 | 0
2026-03-06 12:19 | 2026-03-06 12:19 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 649 | 108 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 12:19 | 2026-03-06 12:19 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 649 | 108 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-06 12:19 | 2026-03-06 12:19 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 649 | 108 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 12:21 | 2026-03-06 12:36 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 650 | 108 | 914 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-06 12:25 | 2026-03-06 12:28 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 650 | 108 | 177 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 12:31 | 2026-03-06 12:34 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 651 | 108 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 12:43 | 2026-03-06 12:45 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 652 | 108 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 12:51 | 2026-03-06 13:01 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 653 | 108 | 644 | 0 | 0 | 0 | 8 | [5 empty] | 8.0001 | 0
2026-03-06 12:52 | 2026-03-06 12:53 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 653 | 108 | 12 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 12:53 | 2026-03-06 12:53 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 653 | 108 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 12:53 | 2026-03-06 12:53 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 653 | 108 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-06 12:53 | 2026-03-06 12:53 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 653 | 108 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 12:53 | 2026-03-06 12:53 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 653 | 108 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 12:53 | 2026-03-06 12:54 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 653 | 108 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 12:53 | 2026-03-06 12:54 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 653 | 108 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 13:18 | 2026-03-06 13:36 | FR01_TT01_H | Chambre froide 1 - température haute | Haute | Froid | 1 | 655 | 109 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-06 13:32 | 2026-03-06 13:41 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 657 | 109 | 566 | 0 | 0 | 0 | 9 | [5 empty] | 9.0001 | 0
2026-03-06 13:33 | 2026-03-06 13:37 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 657 | 109 | 221 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 13:34 | 2026-03-06 13:35 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 657 | 109 | 81 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 13:35 | 2026-03-06 13:35 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 657 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-06 13:35 | 2026-03-06 13:35 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 657 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-06 13:35 | 2026-03-06 13:35 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 657 | 109 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-06 13:35 | 2026-03-06 13:39 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 657 | 109 | 209 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 13:36 | 2026-03-06 13:37 | NEP_TT03_L | NEP - température départ basse | Moyenne | NEP | 1 | 657 | 109 | 68 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 13:36 | 2026-03-06 13:38 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 657 | 109 | 134 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 13:44 | 2026-03-06 13:44 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 658 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | [5 empty] | 12.0001 | 0
2026-03-06 13:44 | 2026-03-06 13:44 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 658 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 13:44 | 2026-03-06 13:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 658 | 109 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 13:44 | 2026-03-06 13:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 658 | 109 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 13:45 | 2026-03-06 13:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 658 | 109 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 13:45 | 2026-03-06 13:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 658 | 109 | 23 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 13:45 | 2026-03-06 13:46 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 658 | 109 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 13:46 | 2026-03-06 13:46 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 658 | 109 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 13:49 | 2026-03-06 13:49 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 658 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 13:49 | 2026-03-06 13:49 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 658 | 109 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 13:49 | 2026-03-06 13:50 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 658 | 109 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 13:50 | 2026-03-06 13:50 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 658 | 109 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 13:50 | 2026-03-06 13:56 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 659 | 109 | 354 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 5.0001 | 0
2026-03-06 13:53 | 2026-03-06 13:59 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 659 | 109 | 352 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 13:54 | 2026-03-06 14:01 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 659 | 109 | 370 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 13:59 | 2026-03-06 14:00 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 659 | 109 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 14:00 | 2026-03-06 14:00 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 659 | 109 | 21 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 14:00 | 2026-03-06 14:01 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 660 | 110 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |  | 0 |  |  | 6.0001 | 0
2026-03-06 14:00 | 2026-03-06 14:01 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 660 | 110 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 14:01 | 2026-03-06 14:01 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 660 | 110 | 24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 14:01 | 2026-03-06 14:01 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 660 | 110 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 14:01 | 2026-03-06 14:01 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 660 | 110 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 14:01 | 2026-03-06 14:02 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 660 | 110 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 14:27 | 2026-03-06 14:30 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 662 | 110 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 14:31 | 2026-03-06 14:35 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 663 | 110 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 14:50 | 2026-03-06 15:00 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 665 | 110 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 15:09 | 2026-03-06 15:18 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 666 | 111 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-06 15:16 | 2026-03-06 15:21 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 667 | 111 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 15:21 | 2026-03-06 15:23 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 668 | 111 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-06 15:26 | 2026-03-06 15:28 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 668 | 111 | 127 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 15:28 | 2026-03-06 15:48 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 668 | 111 | 1201 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 15:39 | 2026-03-06 15:39 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 669 | 111 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4.0001 | 0
2026-03-06 15:39 | 2026-03-06 15:39 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 669 | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 15:40 | 2026-03-06 15:40 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 669 | 111 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 15:40 | 2026-03-06 15:40 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 669 | 111 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 15:40 | 2026-03-06 15:40 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 670 | 111 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 |  |  | 10.0001 | 0
2026-03-06 15:41 | 2026-03-06 15:45 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 670 | 111 | 202 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 15:43 | 2026-03-06 15:51 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 670 | 111 | 464 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 15:45 | 2026-03-06 15:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 670 | 111 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-06 15:45 | 2026-03-06 15:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 670 | 111 | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 15:45 | 2026-03-06 15:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 670 | 111 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 15:45 | 2026-03-06 15:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 670 | 111 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 15:46 | 2026-03-06 15:46 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 670 | 111 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 15:46 | 2026-03-06 15:46 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 670 | 111 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 15:46 | 2026-03-06 15:46 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 670 | 111 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 16:01 | 2026-03-06 16:16 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 672 | 112 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-06 16:41 | 2026-03-06 16:49 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 676 | 112 | 504 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 17:23 | 2026-03-06 18:37 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 680 | 113 | 4437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-06 17:30 | 2026-03-06 17:31 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 681 | 113 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4.0001 | 0
2026-03-06 17:31 | 2026-03-06 17:31 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 681 | 113 | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 17:31 | 2026-03-06 17:31 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 681 | 113 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 17:39 | 2026-03-06 17:44 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 681 | 113 | 277 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 17:48 | 2026-03-06 17:58 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 682 | 113 | 616 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 17:51 | 2026-03-06 17:51 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 683 | 113 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 6.0001 | 0
2026-03-06 17:52 | 2026-03-06 17:52 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 683 | 113 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-06 17:52 | 2026-03-06 17:52 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 683 | 113 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 17:52 | 2026-03-06 17:52 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 683 | 113 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 17:53 | 2026-03-06 17:53 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 683 | 113 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-06 17:53 | 2026-03-06 17:53 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 683 | 113 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 18:21 | 2026-03-06 18:27 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 686 | 114 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-06 18:30 | 2026-03-06 18:34 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 687 | 114 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-06 18:32 | 2026-03-06 18:46 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 687 | 114 | 831 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 18:41 | 2026-03-06 18:43 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 688 | 114 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-06 18:42 | 2026-03-06 18:56 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 688 | 114 | 798 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 18:49 | 2026-03-06 19:13 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 688 | 114 | 1421 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 18:55 | 2026-03-06 18:56 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 689 | 114 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 19:04 | 2026-03-06 19:08 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 690 | 115 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-06 19:11 | 2026-03-06 19:14 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 691 | 115 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 19:35 | 2026-03-06 19:43 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 693 | 115 | 504 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-06 19:36 | 2026-03-06 19:41 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 693 | 115 | 245 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 19:47 | 2026-03-06 19:52 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 694 | 115 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 20:03 | 2026-03-06 20:11 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 696 | 116 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-06 20:18 | 2026-03-06 20:29 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 697 | 116 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 20:42 | 2026-03-06 20:55 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 700 | 116 | 804 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 20:51 | 2026-03-06 20:51 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 701 | 116 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-06 20:51 | 2026-03-06 20:52 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 701 | 116 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 20:52 | 2026-03-06 20:52 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 701 | 116 | 16 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 21:16 | 2026-03-06 22:49 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 703 | 117 | 5568 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  | 3.0001 | 0
2026-03-06 21:17 | 2026-03-06 21:26 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 703 | 117 | 545 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 21:19 | 2026-03-06 21:23 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 703 | 117 | 249 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 21:25 | 2026-03-06 21:33 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 704 | 117 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-06 22:08 | 2026-03-06 22:08 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 708 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 |  |  |  | 0 | 6.0001 | 0
2026-03-06 22:08 | 2026-03-06 22:08 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 708 | 118 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-06 22:09 | 2026-03-06 22:10 | NEP_TT03_L | NEP - température départ basse | Moyenne | NEP | 1 | 708 | 118 | 93 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 22:09 | 2026-03-06 22:12 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 708 | 118 | 169 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 22:10 | 2026-03-06 22:10 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 708 | 118 | 2 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-06 22:10 | 2026-03-06 22:14 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 708 | 118 | 223 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 22:37 | 2026-03-06 22:38 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 711 | 118 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 6.0001 | 0
2026-03-06 22:38 | 2026-03-06 22:38 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 711 | 118 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-06 22:38 | 2026-03-06 22:38 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 711 | 118 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 22:38 | 2026-03-06 22:38 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 711 | 118 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 22:38 | 2026-03-06 22:38 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 711 | 118 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 22:39 | 2026-03-06 22:39 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 711 | 118 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-06 22:56 | 2026-03-06 23:42 | STEP_LT01_H | STEP - niveau bassin tampon haut | Moyenne | STEP | 1 | 713 | 118 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 02:17 | 2026-03-07 02:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 733 | 122 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3.0001 | 0
2026-03-07 02:17 | 2026-03-07 02:17 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 733 | 122 | 15 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 02:17 | 2026-03-07 02:18 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 733 | 122 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 03:10 | 2026-03-07 04:15 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 739 | 123 | 3897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-07 04:07 | 2026-03-07 04:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 744 | 124 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |  |  |  |  | 7.0001 | 0
2026-03-07 04:07 | 2026-03-07 04:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 744 | 124 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 04:07 | 2026-03-07 04:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 744 | 124 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 04:08 | 2026-03-07 04:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 744 | 124 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 04:08 | 2026-03-07 04:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 744 | 124 | 25 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 04:08 | 2026-03-07 04:09 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 744 | 124 | 23 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 04:08 | 2026-03-07 04:09 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 744 | 124 | 23 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 04:29 | 2026-03-07 04:30 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 746 | 124 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 05:02 | 2026-03-07 05:03 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 750 | 125 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  |  |  |  | 8.0001 | 0
2026-03-07 05:02 | 2026-03-07 05:02 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 750 | 125 | 34 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 05:02 | 2026-03-07 05:02 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 750 | 125 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-07 05:03 | 2026-03-07 05:08 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 750 | 125 | 317 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 05:04 | 2026-03-07 05:04 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 750 | 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-07 05:04 | 2026-03-07 05:10 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 750 | 125 | 353 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 05:05 | 2026-03-07 05:05 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 750 | 125 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-07 05:05 | 2026-03-07 05:08 | NEP_TT03_L | NEP - température départ basse | Moyenne | NEP | 1 | 750 | 125 | 170 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 05:21 | 2026-03-07 05:24 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 752 | 125 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 05:50 | 2026-03-07 06:04 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 755 | 125 | 829 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-07 05:53 | 2026-03-07 05:55 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 755 | 125 | 119 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 05:56 | 2026-03-07 06:01 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 755 | 125 | 280 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:03 | ELEC_RES_DEF | Alimentation réseau - défaut phase | Haute | Utilités | 1 | 756 | 126 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 39 | 1.0001 |  |  | 1 | 35.0001 | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:03 | ELEC_UPS_BAT | Onduleur supervision - fonctionnement sur batterie | Haute | Utilités | 1 | 756 | 126 | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1.0001 |  |  | 1 |  | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:03 | SUP_COM_PLC03 | Supervision - perte communication automate 3 | Haute | Supervision | 1 | 756 | 126 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:03 | SUP_COM_PLC05 | Supervision - perte communication automate 5 | Haute | Supervision | 1 | 756 | 126 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:18 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 756 | 126 | 900 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:18 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 756 | 126 | 900 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:18 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 756 | 126 | 900 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:28 | REC_PMP01_DEF | Réception - défaut pompe de dépotage | Moyenne | Réception | 1 | 756 | 126 | 1500 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:48 | EGL_CMP01_DEF | Groupe froid 1 - défaut compresseur | Haute | Utilités | 1 | 756 | 126 | 2700 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0001 |  |  |  |  | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:16 | HVAC_CND_DP | Salle de conditionnement - surpression basse | Moyenne | Conditionnement | 1 | 756 | 126 | 800 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:03 | SUP_COM_PLC03 | Supervision - perte communication automate 3 | Haute | Supervision | 1 | 756 | 126 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:03 | SUP_COM_PLC05 | Supervision - perte communication automate 5 | Haute | Supervision | 1 | 756 | 126 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:10 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 756 | 126 | 400 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:23 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 756 | 126 | 1200 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:03 | SUP_COM_PLC03 | Supervision - perte communication automate 3 | Haute | Supervision | 1 | 756 | 126 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:03 | 2026-03-07 06:04 | SUP_COM_PLC05 | Supervision - perte communication automate 5 | Haute | Supervision | 1 | 756 | 126 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:04 | 2026-03-07 06:19 | PAS_TT05_L | Pasteurisateur - température chambrage basse | Haute | Pasteurisation | 1 | 756 | 126 | 900 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:04 | 2026-03-07 06:04 | SUP_COM_PLC03 | Supervision - perte communication automate 3 | Haute | Supervision | 1 | 756 | 126 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:04 | 2026-03-07 06:20 | PAS_FV01_DEV | Pasteurisateur - vanne de dérivation en position retour | Haute | Pasteurisation | 1 | 756 | 126 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:04 | 2026-03-07 06:04 | SUP_COM_PLC05 | Supervision - perte communication automate 5 | Haute | Supervision | 1 | 756 | 126 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:04 | 2026-03-07 06:04 | SUP_COM_PLC03 | Supervision - perte communication automate 3 | Haute | Supervision | 1 | 756 | 126 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:04 | 2026-03-07 06:04 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 756 | 126 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:04 | 2026-03-07 06:04 | SUP_COM_PLC05 | Supervision - perte communication automate 5 | Haute | Supervision | 1 | 756 | 126 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:04 | 2026-03-07 06:04 | SUP_COM_PLC03 | Supervision - perte communication automate 3 | Haute | Supervision | 1 | 756 | 126 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:05 | 2026-03-07 06:05 | SUP_COM_PLC05 | Supervision - perte communication automate 5 | Haute | Supervision | 1 | 756 | 126 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:05 | 2026-03-07 06:05 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 756 | 126 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-07 06:05 | 2026-03-07 06:05 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 756 | 126 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-07 06:06 | 2026-03-07 06:06 | PAS_TT05_TRANS | Pasteurisateur - défaut transmetteur TT05 | Moyenne | Pasteurisation | 1 | 756 | 126 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:06 | 2026-03-07 06:06 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 756 | 126 | 17 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:06 | 2026-03-07 06:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 756 | 126 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:07 | 2026-03-07 06:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 756 | 126 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:07 | 2026-03-07 06:07 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 756 | 126 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:08 | 2026-03-07 06:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 756 | 126 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:08 | 2026-03-07 06:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 756 | 126 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:08 | 2026-03-07 06:09 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 756 | 126 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 06:14 | 2026-03-07 07:01 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 757 | 126 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-07 06:16 | 2026-03-07 06:30 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 757 | 126 | 849 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 06:32 | 2026-03-07 06:44 | FR01_TT01_H | Chambre froide 1 - température haute | Haute | Froid | 1 | 759 | 126 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 06:47 | 2026-03-07 06:58 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 760 | 126 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 07:03 | 2026-03-07 07:03 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 762 | 127 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |  |  |  |  | 7.0001 | 0
2026-03-07 07:04 | 2026-03-07 07:04 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 762 | 127 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 07:04 | 2026-03-07 07:04 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 762 | 127 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 07:04 | 2026-03-07 07:04 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 762 | 127 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 07:04 | 2026-03-07 07:04 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 762 | 127 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 07:05 | 2026-03-07 07:05 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 762 | 127 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-07 07:07 | 2026-03-07 07:20 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 762 | 127 | 797 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 07:14 | 2026-03-07 07:23 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 763 | 127 | 576 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-07 07:19 | 2026-03-07 07:22 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 763 | 127 | 183 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 07:22 | 2026-03-07 07:34 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 764 | 127 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-07 07:24 | 2026-03-07 07:38 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 764 | 127 | 834 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 07:41 | 2026-03-07 07:45 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 766 | 127 | 257 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 6.0001 | 0
2026-03-07 07:43 | 2026-03-07 07:46 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 766 | 127 | 156 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 07:44 | 2026-03-07 07:46 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 766 | 127 | 95 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 07:49 | 2026-03-07 07:49 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 766 | 127 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 07:50 | 2026-03-07 07:50 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 766 | 127 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 07:50 | 2026-03-07 07:50 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 766 | 127 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 07:50 | 2026-03-07 07:50 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 767 | 127 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 2.0001 | 0
2026-03-07 07:51 | 2026-03-07 07:52 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 767 | 127 | 71 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 08:02 | 2026-03-07 08:14 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 768 | 128 | 691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-07 08:12 | 2026-03-07 08:15 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 769 | 128 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 08:21 | 2026-03-07 08:22 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 770 | 128 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4.0001 | 0
2026-03-07 08:21 | 2026-03-07 08:35 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 770 | 128 | 852 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 08:22 | 2026-03-07 08:32 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 770 | 128 | 597 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 08:26 | 2026-03-07 08:28 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 770 | 128 | 142 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 08:40 | 2026-03-07 08:42 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 772 | 128 | 126 | 0 | 0 | 0 | 11 | [5 empty] | 11.0001 | 0
2026-03-07 08:41 | 2026-03-07 08:43 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 772 | 128 | 138 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 08:46 | 2026-03-07 08:46 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 772 | 128 | 18 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 08:46 | 2026-03-07 08:46 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 772 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 08:46 | 2026-03-07 08:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 772 | 128 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 08:47 | 2026-03-07 08:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 772 | 128 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 08:47 | 2026-03-07 08:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 772 | 128 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 08:47 | 2026-03-07 08:48 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 772 | 128 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 08:48 | 2026-03-07 08:48 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 772 | 128 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 08:48 | 2026-03-07 08:48 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 772 | 128 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 08:48 | 2026-03-07 08:53 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 772 | 128 | 296 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 08:58 | 2026-03-07 09:11 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 773 | 128 | 754 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-07 09:00 | 2026-03-07 09:10 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 773 | 128 | 597 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 09:11 | 2026-03-07 09:12 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 775 | 129 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |  |  |  |  | 4.0001 | 0
2026-03-07 09:14 | 2026-03-07 09:20 | TK01_LSH | Tank lait cru 1 - niveau très haut | Haute | Réception | 1 | 775 | 129 | 352 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 09:18 | 2026-03-07 09:26 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 775 | 129 | 517 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 09:20 | 2026-03-07 09:20 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 775 | 129 | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 09:20 | 2026-03-07 09:20 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 776 | 129 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-07 09:20 | 2026-03-07 09:20 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 776 | 129 | 16 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 09:26 | 2026-03-07 09:28 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 776 | 129 | 122 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 09:50 | 2026-03-07 09:58 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 779 | 129 | 449 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-07 09:57 | 2026-03-07 10:02 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 779 | 129 | 313 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 10:00 | 2026-03-07 10:03 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 779 | 129 | 224 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 10:03 | 2026-03-07 10:12 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 780 | 130 | 514 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |  |  |  |  | 10.0001 | 0
2026-03-07 10:04 | 2026-03-07 10:08 | REC_FT01_DEV | Réception - écart débitmètre / bon de livraison | Basse | Réception | 1 | 780 | 130 | 278 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 10:08 | 2026-03-07 10:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 780 | 130 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 10:08 | 2026-03-07 10:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 780 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 10:08 | 2026-03-07 10:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 780 | 130 | 16 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 10:08 | 2026-03-07 10:08 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 780 | 130 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 10:09 | 2026-03-07 10:09 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 780 | 130 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 10:09 | 2026-03-07 10:09 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 780 | 130 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 10:09 | 2026-03-07 10:09 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 780 | 130 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 10:09 | 2026-03-07 10:10 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 780 | 130 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 10:16 | 2026-03-07 10:21 | HVAC_CND_DP | Salle de conditionnement - surpression basse | Moyenne | Conditionnement | 1 | 781 | 130 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 10:20 | 2026-03-07 10:34 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 782 | 130 | 846 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-07 10:26 | 2026-03-07 11:38 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 782 | 130 | 4334 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 10:26 | 2026-03-07 10:49 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 782 | 130 | 1367 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 10:45 | 2026-03-07 10:48 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 784 | 130 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 11:10 | 2026-03-07 11:19 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 787 | 131 | 511 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 |  |  |  |  | 9.0001 | 0
2026-03-07 11:16 | 2026-03-07 11:16 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 787 | 131 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-07 11:16 | 2026-03-07 11:16 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 787 | 131 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-07 11:16 | 2026-03-07 11:16 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 787 | 131 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 11:16 | 2026-03-07 11:17 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 787 | 131 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 11:17 | 2026-03-07 11:17 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 787 | 131 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 11:17 | 2026-03-07 11:17 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 787 | 131 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 11:17 | 2026-03-07 11:23 | REC_PMP01_DEF | Réception - défaut pompe de dépotage | Moyenne | Réception | 1 | 787 | 131 | 347 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 11:18 | 2026-03-07 11:19 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 787 | 131 | 57 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 11:30 | 2026-03-07 11:45 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 789 | 131 | 899 | 0 | 0 | 0 | 9 | [5 empty] | 9.0001 | 0
2026-03-07 11:32 | 2026-03-07 11:32 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 789 | 131 | 13 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 11:32 | 2026-03-07 11:33 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 789 | 131 | 9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 11:33 | 2026-03-07 11:33 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 789 | 131 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 11:33 | 2026-03-07 11:33 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 789 | 131 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-07 11:33 | 2026-03-07 11:33 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 789 | 131 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 11:33 | 2026-03-07 11:33 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 789 | 131 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 11:34 | 2026-03-07 11:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 789 | 131 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 11:34 | 2026-03-07 11:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 789 | 131 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 11:44 | 2026-03-07 11:45 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 790 | 131 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 5.0001 | 0
2026-03-07 11:45 | 2026-03-07 11:45 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 790 | 131 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 11:45 | 2026-03-07 11:45 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 790 | 131 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 11:45 | 2026-03-07 11:46 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 790 | 131 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-07 11:50 | 2026-03-07 11:58 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 790 | 131 | 485 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 11:51 | 2026-03-07 11:56 | HVAC_CND_DP | Salle de conditionnement - surpression basse | Moyenne | Conditionnement | 1 | 791 | 131 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-07 12:00 | 2026-03-07 12:06 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 791 | 131 | 375 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 12:17 | 2026-03-07 12:25 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 793 | 132 | 474 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |  |  |  |  | 2.0001 | 0
2026-03-07 12:20 | 2026-03-07 12:34 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 793 | 132 | 836 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 12:21 | 2026-03-07 12:34 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 794 | 132 | 758 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-07 12:21 | 2026-03-07 12:24 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 794 | 132 | 155 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 12:28 | 2026-03-07 12:39 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 794 | 132 | 611 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 12:41 | 2026-03-07 12:51 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 796 | 132 | 609 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-07 12:43 | 2026-03-07 12:58 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 796 | 132 | 877 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 13:15 | 2026-03-07 13:15 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 799 | 133 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |  |  |  |  | 4.0001 | 0
2026-03-07 13:15 | 2026-03-07 13:15 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 799 | 133 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 13:15 | 2026-03-07 13:16 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 799 | 133 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 13:16 | 2026-03-07 13:16 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 799 | 133 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 13:25 | 2026-03-07 13:25 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 800 | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 | 7.0001 | 0
2026-03-07 13:26 | 2026-03-07 13:27 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 800 | 133 | 84 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 13:26 | 2026-03-07 13:30 | NEP_TT03_L | NEP - température départ basse | Moyenne | NEP | 1 | 800 | 133 | 248 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 13:26 | 2026-03-07 13:28 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 800 | 133 | 101 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 13:27 | 2026-03-07 13:33 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 800 | 133 | 384 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 13:29 | 2026-03-07 13:29 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 800 | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-07 13:29 | 2026-03-07 13:33 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 800 | 133 | 244 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 13:32 | 2026-03-07 13:32 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 801 | 133 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 6.0001 | 0
2026-03-07 13:32 | 2026-03-07 13:32 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 801 | 133 | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 13:32 | 2026-03-07 13:33 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 801 | 133 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 13:33 | 2026-03-07 13:33 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 801 | 133 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 13:33 | 2026-03-07 13:33 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 801 | 133 | 23 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 13:33 | 2026-03-07 13:33 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 801 | 133 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 14:14 | 2026-03-07 14:25 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 805 | 134 | 691 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2.0001 | 0
2026-03-07 14:15 | 2026-03-07 14:22 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 805 | 134 | 407 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 14:20 | 2026-03-07 14:25 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 806 | 134 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 14:40 | 2026-03-07 15:05 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 808 | 134 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 15:16 | 2026-03-07 15:30 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 811 | 135 | 882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-07 15:33 | 2026-03-07 15:33 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 813 | 135 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | [5 empty] | 10.0001 | 0
2026-03-07 15:33 | 2026-03-07 15:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 813 | 135 | 22 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 15:34 | 2026-03-07 15:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 813 | 135 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 15:34 | 2026-03-07 15:34 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 813 | 135 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 15:34 | 2026-03-07 15:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 813 | 135 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 15:34 | 2026-03-07 15:40 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 813 | 135 | 308 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 15:35 | 2026-03-07 15:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 813 | 135 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 15:35 | 2026-03-07 15:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 813 | 135 | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 15:35 | 2026-03-07 15:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 813 | 135 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 15:35 | 2026-03-07 15:35 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 813 | 135 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-07 15:41 | 2026-03-07 16:08 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 814 | 135 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 15:53 | 2026-03-07 16:07 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 815 | 135 | 844 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-07 16:00 | 2026-03-07 16:03 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 815 | 135 | 155 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 16:07 | 2026-03-07 16:22 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 816 | 136 | 873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-07 16:21 | 2026-03-07 16:31 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 818 | 136 | 588 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-07 16:25 | 2026-03-07 16:26 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 818 | 136 | 49 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 16:50 | 2026-03-07 16:57 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 820 | 136 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 17:01 | 2026-03-07 17:38 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 822 | 137 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-07 17:24 | 2026-03-07 17:30 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 824 | 137 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 17:38 | 2026-03-07 17:44 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 825 | 137 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 17:58 | 2026-03-07 18:00 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 827 | 137 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 18:05 | 2026-03-07 18:29 | HVAC_CND_HR | Salle de conditionnement - humidité haute | Basse | Conditionnement | 1 | 828 | 138 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-07 18:43 | 2026-03-07 18:43 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 832 | 138 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | [5 empty] | 9.0001 | 0
2026-03-07 18:43 | 2026-03-07 18:44 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 832 | 138 | 21 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 18:43 | 2026-03-07 18:43 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 832 | 138 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 18:44 | 2026-03-07 18:44 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 832 | 138 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 18:44 | 2026-03-07 18:44 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 832 | 138 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 18:44 | 2026-03-07 18:44 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 832 | 138 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 18:45 | 2026-03-07 18:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 832 | 138 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 18:45 | 2026-03-07 18:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 832 | 138 | 16 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 18:45 | 2026-03-07 18:45 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 832 | 138 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 19:02 | 2026-03-07 19:10 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 834 | 139 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |  |  |  |  | 2.0001 | 0
2026-03-07 19:06 | 2026-03-07 19:12 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 834 | 139 | 370 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 19:28 | 2026-03-07 19:33 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 836 | 139 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 19:38 | 2026-03-07 19:46 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 837 | 139 | 460 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2.0001 | 0
2026-03-07 19:39 | 2026-03-07 19:44 | FR01_PORTE | Chambre froide 1 - porte ouverte > 5 min | Moyenne | Froid | 1 | 837 | 139 | 289 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 19:40 | 2026-03-07 19:52 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 838 | 139 | 717 | 0 | 0 | 0 | 12 | [5 empty] | 12.0001 | 0
2026-03-07 19:42 | 2026-03-07 19:45 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 838 | 139 | 220 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 19:45 | 2026-03-07 19:49 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 838 | 139 | 236 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 19:46 | 2026-03-07 19:46 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 838 | 139 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 19:46 | 2026-03-07 19:46 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 838 | 139 | 11 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 19:46 | 2026-03-07 19:46 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 838 | 139 | 24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 19:46 | 2026-03-07 19:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 838 | 139 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 19:46 | 2026-03-07 19:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 838 | 139 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 19:47 | 2026-03-07 19:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 838 | 139 | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 19:47 | 2026-03-07 19:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 838 | 139 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 19:47 | 2026-03-07 19:47 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 838 | 139 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 19:48 | 2026-03-07 19:48 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 838 | 139 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 19:56 | 2026-03-07 20:01 | CND_ST02_ARR | Conditionneuse 2 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 839 | 139 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 20:34 | 2026-03-07 20:48 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 843 | 140 | 861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |  |  |  |  | 7.0001 | 0
2026-03-07 20:35 | 2026-03-07 20:46 | CND_ST01_ARR | Conditionneuse 1 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 843 | 140 | 681 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 20:37 | 2026-03-07 20:37 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 843 | 140 | 12 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 20:37 | 2026-03-07 20:37 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 843 | 140 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 20:37 | 2026-03-07 20:37 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 843 | 140 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 20:38 | 2026-03-07 20:38 | AIR_PT01_L | Air comprimé - pression réseau basse | Moyenne | Utilités | 1 | 843 | 140 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 20:38 | 2026-03-07 20:51 | CND_ST04_ARR | Conditionneuse 4 - machine à l'arrêt | Basse | Conditionnement | 1 | 843 | 140 | 778 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 20:57 | 2026-03-07 21:06 | CND_ST04_DEF | Conditionneuse 4 - défaut film | Moyenne | Conditionnement | 1 | 845 | 140 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-07 22:03 | 2026-03-07 22:04 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 852 | 142 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |  |  |  |  | 6.0001 | 0
2026-03-07 22:04 | 2026-03-07 22:04 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 852 | 142 | 12 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 22:04 | 2026-03-07 22:04 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 852 | 142 | 21 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 22:04 | 2026-03-07 22:04 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 852 | 142 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 22:04 | 2026-03-07 22:05 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 852 | 142 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 22:04 | 2026-03-07 22:05 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 852 | 142 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-07 22:23 | 2026-03-07 22:23 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 854 | 142 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | [5 empty] | 7.0001 | 0
2026-03-07 22:23 | 2026-03-07 22:23 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 854 | 142 | 2 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-07 22:23 | 2026-03-07 22:23 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 854 | 142 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-07 22:23 | 2026-03-07 22:23 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 854 | 142 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2026-03-07 22:24 | 2026-03-07 22:27 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 854 | 142 | 175 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-07 22:25 | 2026-03-07 22:25 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 854 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-07 22:27 | 2026-03-07 22:28 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 854 | 142 | 78 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 01:22 | 2026-03-08 01:22 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 872 | 145 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5.0001 | 0
2026-03-08 01:22 | 2026-03-08 01:22 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 872 | 145 | 4 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-08 01:22 | 2026-03-08 01:23 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 872 | 145 | 24 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 01:23 | 2026-03-08 01:23 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 872 | 145 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 01:23 | 2026-03-08 01:23 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 872 | 145 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 02:03 | 2026-03-08 02:03 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 876 | 146 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |  |  |  |  | 9.0001 | 0
2026-03-08 02:03 | 2026-03-08 02:04 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 876 | 146 | 18 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 02:04 | 2026-03-08 02:04 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 876 | 146 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 02:04 | 2026-03-08 02:04 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 876 | 146 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 02:04 | 2026-03-08 02:04 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 876 | 146 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 02:04 | 2026-03-08 02:05 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 876 | 146 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 02:05 | 2026-03-08 02:05 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 876 | 146 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 02:05 | 2026-03-08 02:05 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 876 | 146 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 02:05 | 2026-03-08 02:06 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 876 | 146 | 23 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 02:53 | 2026-03-08 04:52 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 881 | 146 | 7147 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-08 03:26 | 2026-03-08 03:27 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 884 | 147 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |  |  |  |  | 7.0001 | 0
2026-03-08 03:27 | 2026-03-08 03:27 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 884 | 147 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 03:27 | 2026-03-08 03:27 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 884 | 147 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 03:27 | 2026-03-08 03:27 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 884 | 147 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 03:28 | 2026-03-08 03:28 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 884 | 147 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 03:28 | 2026-03-08 03:28 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 884 | 147 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 03:28 | 2026-03-08 03:28 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 884 | 147 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 05:14 | 2026-03-08 05:14 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 895 | 149 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4.0001 | 0
2026-03-08 05:14 | 2026-03-08 05:15 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 895 | 149 | 13 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 05:15 | 2026-03-08 05:15 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 895 | 149 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 05:15 | 2026-03-08 05:15 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 895 | 149 | 16 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 08:54 | 2026-03-08 08:54 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 917 | 152 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 8.0001 | 0
2026-03-08 08:54 | 2026-03-08 08:56 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 917 | 152 | 134 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 08:55 | 2026-03-08 08:55 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 917 | 152 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-08 08:55 | 2026-03-08 08:56 | NEP_FT01_L | NEP - débit retour bas | Basse | NEP | 1 | 917 | 152 | 54 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 08:56 | 2026-03-08 08:56 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 917 | 152 | 2 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-08 08:57 | 2026-03-08 08:57 | NEP_TT02_L | NEP - température retour basse | Basse | NEP | 1 | 917 | 152 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2026-03-08 08:57 | 2026-03-08 08:59 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 917 | 152 | 85 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 08:58 | 2026-03-08 08:59 | NEP_CT01_L | NEP - conductivité soude basse | Moyenne | NEP | 1 | 917 | 152 | 84 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 10:52 | 2026-03-08 10:52 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 929 | 154 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5.0001 | 0
2026-03-08 10:52 | 2026-03-08 10:52 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 929 | 154 | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 10:53 | 2026-03-08 10:53 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 929 | 154 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 10:53 | 2026-03-08 10:53 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 929 | 154 | 22 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 10:53 | 2026-03-08 10:54 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 929 | 154 | 16 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 11:21 | 2026-03-08 11:21 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 932 | 155 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3.0001 | 0
2026-03-08 11:21 | 2026-03-08 11:21 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 932 | 155 | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 11:21 | 2026-03-08 11:21 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 932 | 155 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 12:08 | 2026-03-08 13:58 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 936 | 156 | 6565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-08 13:08 | 2026-03-08 13:37 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 942 | 157 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-08 13:48 | 2026-03-08 15:33 | AIR_DP01_H | Air comprimé - filtre colmaté | Basse | Utilités | 1 | 946 | 157 | 6256 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-08 16:14 | 2026-03-08 16:21 | EGL_TT01_H | Eau glacée - température départ haute | Moyenne | Utilités | 1 | 961 | 160 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.0001 | 0
2026-03-08 17:08 | 2026-03-08 17:09 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 966 | 161 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3.0001 | 0
2026-03-08 17:09 | 2026-03-08 17:09 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 966 | 161 | 12 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 17:09 | 2026-03-08 17:09 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 966 | 161 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 18:52 | 2026-03-08 18:52 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 977 | 162 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4.0001 | 0
2026-03-08 18:52 | 2026-03-08 18:52 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 977 | 162 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 18:52 | 2026-03-08 18:53 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 977 | 162 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 18:53 | 2026-03-08 18:53 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 977 | 162 | 19 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 20:24 | 2026-03-08 20:24 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 986 | 164 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5.0001 | 0
2026-03-08 20:24 | 2026-03-08 20:24 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 986 | 164 | 8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 20:24 | 2026-03-08 20:25 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 986 | 164 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 20:25 | 2026-03-08 20:25 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 986 | 164 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 20:25 | 2026-03-08 20:25 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 986 | 164 | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 22:29 | 2026-03-08 22:30 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 998 | 166 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |  |  |  |  | 3.0001 | 0
2026-03-08 22:30 | 2026-03-08 22:30 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 998 | 166 | 16 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 22:30 | 2026-03-08 22:30 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 998 | 166 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2026-03-08 22:31 | 2026-03-08 22:31 | SUP_COM_PLC05 | Supervision - perte communication automate 5 | Haute | Supervision | 1 | 999 | 166 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1.0001 | 0
2026-03-08 22:57 | 2026-03-08 22:57 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 1001 | 166 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3.0001 | 0
2026-03-08 22:57 | 2026-03-08 22:57 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 1001 | 166 | 19 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2026-03-08 22:57 | 2026-03-08 22:57 | FR02_TT01_H | Chambre froide 2 - température haute | Haute | Froid | 1 | 1001 | 166 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A1: Colonnes A à F : collez ici votre journal (une ligne par alarme). Colonnes G à U : calculées, ne pas modifier.

## Paramètres
Paramètres de l'analyse
Saisir uniquement les cellules sur fond jaune.
Début de période (optionnel) |  | Vide = jour de la première alarme, 00:00.
Fin de période (optionnel) |  | Vide = lendemain de la dernière alarme, 00:00. Borne exclue.
Nombre de postes opérateur | 1 | Les moyennes sont exprimées par poste.
Fenêtre d'intermittence (secondes) | 60 | Chattering : nombre d'activations du même tag dans cette fenêtre.
Activations pour qualifier l'intermittence | 3 | Valeur courante : 3 activations en 60 s.
Seuil d'alarme fugitive (secondes) | 5 | Retour à la normale plus rapide que ce seuil.
Seuil d'alarme figée (heures) | 24 | Active plus longtemps que ce seuil.
Seuil d'avalanche (alarmes par 10 min) | 10 | Valeur de référence ISA-18.2 / EEMUA 191 : plus de 10 alarmes en 10 minutes.
Seuil d'heure chargée (alarmes par heure) | 30 | Indicateur ISA-18.2 : part des heures contenant plus de 30 alarmes.
Libellé priorité haute | Haute | Tel qu'il apparaît dans la colonne E du journal.
Libellé priorité moyenne | Moyenne
Libellé priorité basse | Basse
Valeurs effectives (calculées)
Début de période retenu | 2026-03-02
Fin de période retenue | 2026-03-09
Durée analysée (jours) | 7